## 建照
福建金門馬祖地區建築師公會
103年 7月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 79 件 )
序號 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積㎡ | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 070101 | 103.6.20 | 103.7.1 | 陳玉環等3筆 | 張元駿 | 店舖、集合住宅3層1棟3戶(新建) | 金沙鎮陽宅段1370-0000地號 | 陳建達 徐民安 | 266.05 | 尚符合規定 (已核對副本OK)
2 | 070102 | 103.6.20 | 103.7.1 | 許乃武 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金城鎮山前段0410-0000地號 | 陳建達 徐民安 | 203.81 | 尚符合規定 (已核對副本OK)
3 | 070103 | 103.6.20 | 103.7.1 | 盧清土 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金城鎮延平段0515-0000地號 | 陳建達 徐民安 | 348.87 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.剖面與大樣相關位置繪制。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
4 | 070104 | 103.6.20 | 103.7.1 | 許子熙等3筆 | 張元駿 | 集合住宅3層1棟3戶(第一次變更) | 金城鎮前水頭0146-0000地號 | 陳建達 王明勝 | 725.29 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.變更說明及內容(排水溝位置、隔間)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
5 | 070105 | 103.6.20 | 103.7.1 | 金門酒廠實業股份有限公司代表人:李文選 | 戴榮伸 | 倉庫4層1棟1戶(新建併拆除、退件重掛) | 金寧鄉寧山段63-3地號等8筆 | 陳建達 王明勝 | 12308.37 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.拆除計算有誤。2.污水設備資料未完備。3.停車檢討(101)4573釐清。4.重複步行距離檢討。5.無障礙廁所剖面詳圖比照平面。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
6 | 070106 | 103.6.23 | 103.7.1 | 楊淑妮 | 陳啟明 | 住宅2層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉青岐段609地號 | 陳建達 徐民安 | 195.16 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.建築面積請重新著色。2.放樣基準點標示。3.女兒牆高度標示。4.建築綠指定有誤(申請說)。5.屋突投影面積檢討。6.照片請重拍。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
7 | 070107 | 103.6.25 | 103.7.1 | 許興仁等56筆 | 梁耀南 | 住宅、店舖地上7層地下1層1棟56戶(第二次變更、退件重掛) | 金城鎮天后宮段208地號等2筆 | 陳建達 徐民安 | 2145.69 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.起造人名冊請修正為集合住宅。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
8 | 070108 | 103.6.26 | 103.7.1 | 城峰建設有限公司負責人:李秀豔等23筆 | 陳木壽 | 集合住宅地上3層地下1層3棟23戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉青山段934地號等2筆 | 陳建達 徐民安 | 1924.32 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.面積計算釐清(各層)、概要表。2.照片日期。3.公寓大廈規約。4.雜項概要表未附(長度標示)。5.無障礙專章檢討。6.車道剖面並註明材質。7.3.6:1檢討標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 7月8-9日核對副本
9 | 070109 | 103.6.26 | 103.7.1 | 陳清雲等2筆 | 陳木壽 | 一般事務所5層1棟12戶(增建、退件重掛) | 金城鎮祥瑞段600地號 | 王明勝 徐民安 | 43.32 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.一樓平面圖標示道路寬度。2.土地使用權同意書請補完整格式。3.規約請起造人用印。4.1F用途請更正。5.面積計算車位計算式請更正、原面積請更正。6.澄清法定空地可否約定專用。7.原有雜項工作物「圍牆」部份拆除請另加註。8.請標註無障礙出入口位置。9.變更使用請附規定項目檢討標準表。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 7月8-9日核對副本
10 | 070110 | 103.6.26 | 103.7.1 | 張偉仲 | 沈建宏 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮北九劃段1183地號 | 王明勝 徐民安 | 185.5 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.排水註明至計劃道路排水溝。2.土地使用權同意書請填寫年限。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
11 | 070111 | 103.6.26 | 103.7.1 | 陳詩騏 | 林君志 | 住宅3層1層1棟1戶(新建) | 金湖鎮湖前段1274地號 | 王明勝 徐民安 | 228.48 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.土地使用同意書年限未填寫。2.立面粉刷材料未註明。3.剖面圖屋頂材料裝修請依節能報告書填註。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
12 | 070112 | 103.6.26 | 103.7.1 | 許福星等6筆 | 李凱傑 | 集合住宅3層1棟6戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉榜林村段299地號 | 陳建達 徐民安 | 571.17 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.剖面圖屋頂防水層註明與節能報告書同。2.採光距離(開窗)請註明。3.建築面積計算補正。4.結構圖浴缸必請註明降版，建築圖、剖面圖樑位與結構應相符。5.建築師及相關技師簽証單缺。6.幢、棟、戶請依規定書寫。7.一樓陽台請加註計入法定空地。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 7月8-9日核對副本
13 | 070113 | 103.6.26 | 103.7.1 | 寶珺建設股份有限公司負責人:施政夫等12筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層2棟12戶(新建) | 金寧鄉東坑村段22地號 | 陳建達 王明勝 | 945.51 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.一樓請標示地界線與外墻開窗距離。2.排水至既有排水溝經過他人土地請確認土地所有權人或提同意書。3.無障礙車位尺寸修正，樓梯詳圖。4.土地使用權未用印。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
14 | 070114 | 103.6.27 | 103.7.1 | 張斯翔 | 沈金柱 | 集貨、運銷處理室、冷凍(藏)庫1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖三劃段156地號 | 陳建達 徐民安 | 297.52 | 尚符合規定 (已核對副本OK)
15 | 070115 | 103.6.27 | 103.7.1 | 洪錫欽 | 陳炳宏 | 店舖、住宅4層1棟1戶(增建、退件重掛) | 金城鎮城北段77地號 | 王明勝 徐民安 | 38.97 | 不符合規定，退回修正 | 1.原建物面積計算與建物測量成果面積不符請澄清。2.增建平面圖請將外墻與女兒墻表示區分開。3.原有建物平面、立面請依規定標示。4.採光通風請檢討。5.屋頂剖面、粉刷請依節能報告書標註。6.立面外墻粉刷材料標註。7.請檢討結構是否須補強。
16 | 070116 | 103.6.27 | 103.7.1 | 王麗珠 | 陳炳宏 | 店舖、住宅4層1棟1戶(增建、退件重掛) | 金城鎮城北段92地號 | 王明勝 徐民安 | 36.61 | 不符合規定，退回修正 | 1.原有建物面積與謄本面積不符請澄清。2.欠缺屋頂平面圖。3.原有建物平面、立面請依規定標示。4.採光、通風請檢討。5.女兒墻請標示高度及墻厚。6.屋頂剖面、粉刷請依節能報告書標註。7.立面外墻粉刷材料標註。8.請檢討結構是否須補強。
17 | 070117 | 103.6.27 | 103.7.1 | 台灣電力股份有限公司法定代理人:朱文成 | 陳炳宏 | 圍牆 (雜項執照、第二次變更) | 金寧鄉長寮段180地號 | 陳建達 王明勝 |  | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.照片日期。2.高程未標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
18 | 070118 | 103.6.27 | 103.7.1 | 儒達國際股份有限公司負責人:許志猛 | 陳建達 | 工廠1層1棟1戶(新建) | 金湖鎮太湖劃測段586地號等3筆 | 王明勝 徐民安 | 498.18 | 不符合規定，退回修正 | 1.請補鑽探報告。2.本案應為供公眾使用請修正。3.請補結構計算書。4.請補技師資料。5.申請書停車輛數修正。6.土地使用權同意書逾期。
19 | 070119 | 103.6.27 | 103.7.1 | 儒達國際股份有限公司負責人:許志猛 | 陳建達 | 工廠1層1棟1戶(新建) | 金湖鎮太湖劃測段602地號等2筆 | 王明勝 徐民安 | 498.18 | 不符合規定，退回修正 | 1.請補鑽探報告。2.本案應為供公眾使用請修正。3.請補結構計算書。4.請補技師資料。5.申請書停車輛數修正。6.土地使用權同意書逾期。
20 | 070120 | 103.6.27 | 103.7.1 | 張金鳳等6筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層1棟6戶(第一次變更) | 金寧鄉盤山村段67地號 | 王明勝 徐民安 | 152.25 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.變更說明及理由補註、1F樓梯間增設開門。2.公寓大廈規約補起造人印章。3.一樓陽台請加註計入法定空地。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 7月8-9日核對副本。
21 | 070201 | 103.7.1 | 103.7.8 | 張峯發 | 陳勝川 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段145地號 | 林志鴻 沈建宏 | 346.41 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.停車空間檢討式錯誤。2.樓梯詳圖標示局部錯誤。3.陽台距地界未達1m，須封為側墻。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
22 | 070202 | 103.7.1 | 103.7.8 | 蔡世祿 | 陳勝川 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段145-1地號 | 林志鴻 沈建宏 | 339.74 | 不符合規定，退回修正 | 1.停車空間檢討式錯誤。2.樓梯詳圖局部標示錯誤。3.陽台距地界未達1m，須封側墻。
23 | 070203 | 103.7.1 | 103.7.8 | 翟美玉 | 陳勝川 | 第六種住宅區2層1棟1戶(變更使用) | 金城鎮祥安段317地號 | 林志鴻 沈建宏 | 105.57 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.陽台尺寸修正、檢討項目簽証表修正。2.室外通路的避難層出入口應留設150cm。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
24 | 070204 | 103.7.1 | 103.7.8 | 金門酒廠實業股份有限公司代表人:李文選 | 張嘉玲 | 乙種工業區1層1棟0戶(變更使用、退回重掛) | 金寧鄉寧山段63-3地號等8筆 | 林志鴻 沈建宏 | 2576 | 尚符合規定 (已核對副本OK)
25 | 070205 | 103.7.2 | 103.7.8 | 金湖鎮公所代理人:鎮長蔡西湖 | 尤噠唯 | 車棚1層2棟2戶(新建、退回重掛) | 金湖鎮湖前段1101-1地號等2筆 | 林志鴻 沈建宏 | 523.6 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1、 3.6:1投影尺寸標示、停車空間尺寸。2.空間名稱標註、補屋頂平面圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
26 | 070206 | 103.7.3 | 103.7.8 | 陳協國 | 陳啟明 | 住宅3層3棟3戶(新建) | 金湖鎮農試所段111地號 | 林志鴻 沈建宏 | 416.35 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.土地使用同意書內之層棟等與申請書不符。2.A3棟補污水處理設備檢討。3.圖面上標示清楚補照建物之範圍。4.A1棟原有建物補照，屋頂為木構架，補充檢討防火構造物規定。5.地基調查報告，須補充為A1、A2棟之內容。6.補手寫謄本証明農業區建地目做住宅使用。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
27 | 070207 | 103.7.3 | 103.7.8 | 金一開發建設有限公司負責人:洪思敏等21筆 | 陳建達 | 集合住宅地上3層地下1層4棟21戶(第一次變更) | 金城鎮延平段246地號 | 林志鴻 沈建宏 | 2545.2 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.地下面積(容積檢討)變更範圍請標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
28 | 070208 | 103.7.7 | 103.7.8 | 王麗珠 | 陳炳宏 | 店舖、住宅4層1棟1戶(增建、退回重掛) | 金城鎮城北段92地號 | 林志鴻 沈建宏 | 36.61 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.污水設施應設置於基地內。2.原有平面尺寸與建物成果圖應一致。3.4F平面標示地界線。4.結構屋頂平面修正。5.共同壁標明左或右鄰。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
29 | 070209 | 103.7.7 | 103.7.8 | 洪錫欽 | 陳炳宏 | 店舖、住宅4層1棟1戶(增建、退回重掛) | 金城鎮城北段77地號 | 林志鴻 沈建宏 | 38.41 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.污水設施應設置於基地內。2.原有平面尺寸與建物成果圖應一致。3.4F平面標示地界線。4.結構屋頂平面修正。5.共同壁標明左或右鄰。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
30 | 070301 | 103.7.9 | 103.7.15 | 林奕陵等3筆 | 張元駿 | 集合住宅3層1棟3戶(新建) | 烈嶼鄉西方段0316-0002地號 | 卓建光 張世宏 | 335.28 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.缺無障礙勘驗培訓証書。2.土地使用權同意書，林秉毅未滿20歲請加蓋法定代理人印章。3.陽台請以10/1檢討而非8/1超過部份請計入當層樓地板面積。4.排水方向、接公共排水。5.2樓平面延伸板?6.室外道路及樓梯詳圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
31 | 070302 | 103.7.9 | 103.7.15 | 林豐揚等2筆 | 張元駿 | 住宅3層2棟2戶(新建) | 烈嶼鄉前埔測段0303-0001地號等2筆 | 卓建光 張世宏 | 395.16 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.擬拆除建物仍在使用中，請提出水電單或相關合法房屋証明。及拆除同意書。2.樓梯淨高。3.綠建築檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
32 | 070303 | 103.7.9 | 103.7.15 | 洪財利 | 張元駿 | 住宅2層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉楊厝測段0192-000地號 | 卓建光 張世宏 | 289.13 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.相片次序請與謄本對調。2.原有建築物是否有申請拆除請釐清。3.補道路用地圖例。4.1F平面加高程。5.污水請確認資料。6.補平面外墻延伸板尺寸。7.剖面外墻材料厚度。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
33 | 070304 | 103.7.10 | 103.7.15 | 蔡其宏等3筆 | 沈建宏 | 集合住宅地上3層地下1層1棟3戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段211-2地號 | 卓建光 張世宏 | 334.41 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.概要表使用類組請釐清。2.缺無障礙勘檢培訓証書影本。3.土地使用權同意書備註有誤請修正。4.缺210-1土地使用分區証明若私設通路位於農業區需附都計科許可文件。5.污水下水道圖說是否已公告請釐清並簽章。6.地面層請依規定設置無障礙通路。7.修正建築師証書字號。8.1F平面更正梯。9. 2F空間名稱。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
34 | 070305 | 103.7.10 | 103.7.15 | 陳凱生 | 陳啟明 | 住宅2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮碧山段1314地號 | 卓建光 張世宏 | 123.86 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.現有巷道証明缺公所騎縫章。2.建築線標示請統一。3.退縮地圖例上色。4.酒瓶欄杆間距標示。5.綠建築節能修正。6.建築師証書字號修正。7.配置圖加指北針。8.請檢討臨路之3.6:1。9.磚墻圖例:1B 。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
35 | 070306 | 103.7.10 | 103.7.15 | 儒達國際股份有限公司負責人:許志猛 | 陳建達 | 工廠1層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮太湖劃測段586地號等3筆 | 卓建光 張世宏 | 498.18 | 不符合規定，退回修正 | 1.起造人章與公司登記表不符請釐清。2.土地使用權同意逾期。3.計畫道路是否已開闢請釐清。4.工廠類建築物專章之檢討?5.無障礙通路?6.防火間隔標示及防火構造檢討標示。7.無障礙廁所尺寸標示修正。8.停車空間檢討。9.污水處理設施量檢討。10.大喬木修正、剖面圖面。11.綠地配合車輛出入修正。
36 | 070307 | 103.7.10 | 103.7.15 | 儒達國際股份有限公司負責人:許志猛 | 陳建達 | 工廠1層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮太湖劃測段602地號等2筆 | 卓建光 張世宏 | 498.18 | 不符合規定，退回修正 | 1.起造人章與公司登記表不符請釐清。2.土地使用權同意逾期。3.計畫道路是否已開闢請釐清。4.污水處理設施使用人數請檢討。5.工廠類建築物專章之檢討?6.無障礙通路?7.防火間隔標示及防火構造檢討標示。8.無障礙廁所尺寸標示修正。9.衛浴設備量之檢討。10.綠化樹科剖面修正、室外綠建材剖面標示於圖面。
37 | 070308 | 103.7.10 | 103.7.15 | 李錫益 | 張元駿 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金城鎮洪門港段0079-0001地號 | 卓建光 張世宏 | 497.94 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.補一樓空間名稱。2.三樓平台板請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
38 | 070309 | 103.7.11 | 103.7.15 | 李沃根 | 陳啟明 | 住宅1層1棟1戶(新建) | 金湖鎮新市段1063地號 | 卓建光 張世宏 | 183 | 不符合規定，退回修正 | 1.本案為臨時建築物請依都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法辦理並會都市計畫科是否有興辦計畫。2.使用類組請註明臨時建築H2-自用住宅。3.簷高與構造請釐清。4.缺現有巷道証明及相關檢討。5.都市計畫道路寬度及是否已開闢請釐清。6.是否需檢討節能或基地綠化、保水請釐清。7.缺切結書。8.1064是否畸零地。9.建築師証書字號?10.廁所尺寸標示、捲門標示?材料?11.接公共排水溝標示。12.立面、剖面圖補詳細圖。13.本案毗鄰基地之道路、混渠用地，是否符合公共設施保留地容許使用細目表，請會工務局。
39 | 070310 | 103.7.11 | 103.7.15 | 金翔建設有限公司負責人:李冠霖等7筆 | 曾國立 | 集合住宅3層1棟7戶(新建) | 金湖鎮新塘段12地號 | 卓建光 張世宏 | 1169.03 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.缺公司登記表及金門不動產開發商業同業公會會員証。2.起造人多了英數等文字與印章不符。3.建築物用圖請加類組編號。4.起造人名冊幢棟層戶請依規定填寫。5.概要表填寫有疑義請釐清。6.相片請標示基地位置。7.請檢附非電子謄本。8.土地使用同意書請修正。9.都計圖請依序排放並簽名。10.缺計畫道路樁位圖。11.相關書類請依檢附資料表次序排放。12.現有巷道請依規定截角。13.機械通風量標示。14.綠建築檢討不符規定。15.缺供公眾使用法定空地檢討。16.樓梯淨高。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
40 | 070311 | 103.7.11 | 103.7.15 | 金門縣政府代表人:李沃士 | 廖明隆 | 室內操練場、一般零壽場所1層2棟2戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮尚義段829-8地號等3筆 | 卓建光 張世宏 | 3217.37 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺套繪上傳証明。2.建築物用途與土地使用許可不符請釐清。3.建築師未簽名。4.簽証名單缺技師資料、建築地點不符。5.缺無障礙培訓証書影本。6.缺地質技師簽證報告。7.缺相片。8.請檢討軍事禁限建資料。9.缺土石方計算。10.缺污水處理設施認可文件。11.結構計算書缺騎縫章。12.缺綠建築及滯洪池等相關檢討。13.既有建物清冊及合法証明文件?面積核計後併入停車空間檢討。14.缺土地同意使用面積之計算式。15.無障礙建築物考量之檢討。16.與建照無關的圖面請剔除。17.污水處理設施之容積計算。18.安全維護設計?19.補污水排水。20.補私設通路。
41 | 070312 | 103.7.11 | 103.7.15 | 同聯建設股份有限公司負責人:劉德民等6筆 | 沈建宏 | 集合住宅1層1棟6戶(新建) | 金寧鄉榜林村段229地號 | 卓建光 張世宏 | 356.16 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.起造人章與公司登記表不符請釐清。2.道路截角請依建管自治條例辦理。3.是否已加入金門縣不動產開發商業同業公會請釐清。4.屋板排水標示。5.緊急進口不符規定。6.無障礙樓梯防護唇、防勾撞及扶手延伸等標示請逐項檢討。7.修正建築師証書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
42 | 070313 | 103.7.11 | 103.7.15 | 楊衛群 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金城鎮山前段451-2地號 | 卓建光 張世宏 | 341.59 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.請檢附土地使用同意書地號之分區証明以確認未在農業區保護區。2. 2F平面防火間隔表示。3. 2F平面延伸板請標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
43 | 070314 | 103.7.11 | 103.7.15 | 陳尾助等4筆 | 陳炳宏 | 住宅2層1棟1戶(拆除執照) | 金湖鎮陳坑段1035地號 | 卓建光 張世宏 | 17.05 | 不符合規定，退回修正 | 1.本案有違章未補照，且A2、A3未臨接建築線之情況下是否可辦理拆照併法定空地分割請釐清。
44 | 070315 | 103.7.11 | 103.7.15 | 翁涛湧等4筆 | 陳炳宏 | 住宅3層4棟4戶(新建) | 金寧鄉青山段1189-0地號等5筆 | 卓建光 張世宏 | 605.87 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.本案為集合住宅H2請修正，適用法令概要請用最新版本。2.起造人公司章與登記表公司章不符請釐清公司住址亦不符。3.相片請標示基地位置。4.土地使用權同意書填寫請與申請書起造人配合並標示同意年限。5.缺公寓大廈管理規約。6.是否加入金門縣不動產開發商業同業公會請釐清。7.機械通風量標示。8.綠建築檢討不符規範。9.欄杆間距標示。10.外墻材料與綠建築不同。11.廚房通風? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
45 | 070401 | 103.7.14 | 103.7.22 | 張秀錦 | 陳志宏 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金湖鎮北五劃段185地號 | 陳勝川 林志鴻 | 341.49 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.柱斷面最小30*30cm。2.凸窗面積計至窗壁中心。3.建物結構外圍面積計算及標示(含2F陽台投影)。4.配置圖、1F平面圖著色、補全區配置圖。5.補規定項目審查表。6.廁所通風量標示、污水處理設施及排水溝標示。7.2F挑空面積計入樓地板面積。8.土方量計算式、立面標示欄杆高度。9.結構圖之各部位結構尺寸與表格標示不符請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 7月29-30日核對副本
46 | 070402 | 103.7.14 | 103.7.22 | 葉秉璋 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮珠山段365地號 | 林志鴻 張元駿 | 243.89 | 尚符合規定 (已核對副本OK)
47 | 070403 | 103.7.15 | 103.7.22 | 張素清 | 沈建宏 | 住宅2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉湖下村段345-1地號 | 陳勝川 張元駿 | 124.06 | 尚符合規定 (已核對副本OK)
48 | 070404 | 103.7.15 | 103.7.22 | 財團法人佛教慈濟功德會(負責人:釋證嚴) | 許育鳴 | 住宅3層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金寧鄉安西劃段386地號 | 林志鴻 張元駿 | 626.81 | 原尚符合規因超過核對副本時間、退回修正 |  |  | 7月29-30日核對副本
49 | 070405 | 103.7.17 | 103.7.22 | 遠傳電信股份有限公司負責人:徐旭東 | 林存城 | 自立式電台鐵塔0層0棟0戶(拆除) | 金湖鎮峰上段133地號 | 陳勝川 張元駿 | 168 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.申請書應填寫申請人之出生年月日及身份証字號。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
50 | 070406 | 103.7.17 | 103.7.22 | 李沃根 | 陳啟明 | 臨時建築-自用住宅1層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金湖鎮新市段1063地號 | 林志鴻 張元駿 | 183 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.建築物左右側距地界須保留4公尺寬之通路。2.建築物簷高不得超過3.5公尺。 3.車庫名稱請修改。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
51 | 070407 | 103.7.17 | 103.7.22 | 同聯建設股份有限公司負責人:劉德民等3筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層1棟3戶(新建) | 金寧鄉下埔下段24地號 | 陳勝川 張元駿 | 191.97 | 尚符合規定 (已核對副本OK)
52 | 070408 | 103.7.17 | 103.7.22 | 傅仰民等3筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層1棟1戶(新建併拆除) | 金城鎮洪門港段0079-0001地號 | 陳勝川 張元駿 | 118.05 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.同意書未用印。2.拆除廢棄物未計算。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
53 | 070409 | 103.7.17 | 103.7.22 | 台灣電力股份有限公司金門區營業處法定代理人:王仁炳 | 沈建宏 | 宿舍3層1棟1戶(拆除) | 金湖鎮南雄段594地號等3筆 | 陳勝川 張元駿 | 764.75 | 尚符合規定 (已核對副本OK)
54 | 070410 | 103.7.21 | 103.7.22 | 翟美玉 | 陳勝川 | 第六種住宅區2層1棟1戶(變更使用、縣府退回) | 金城鎮祥安段317地號 | 林志鴻 張元駿 | 105.57 | 尚符合規定 (已核對副本OK)
55 | 070411 | 103.7.18 | 103.7.22 | 陳水東等19筆 | 張元駿 | 店舖、集合住宅地上7層地下1層1棟9戶(第一次變更) | 金城鎮北堤段0594-0000地號等2筆 | 陳勝川 林志鴻 | 1051.32 | 尚符合規定 (已核對副本OK)
56 | 070412 | 103.7.18 | 103.7.22 | 儒達國際股份有限公司負責人:許志猛 | 陳建達 | 工廠1層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮太湖劃測段586地號等3筆 | 陳勝川 張元駿 | 498.18 | 尚符合規定 (已核對副本OK)
57 | 070413 | 103.7.18 | 103.7.22 | 儒達國際股份有限公司負責人:許志猛 | 陳建達 | 工廠1層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮太湖劃測段602地號等2筆 | 陳勝川 張元駿 | 498.18 | 尚符合規定 (已核對副本OK)
58 | 070414 | 103.7.18 | 103.7.22 | 台灣杜福睿股份有限公司負責人:邱復生 | 柯智明 | 倉儲批發零售專用區地上3層地下1層1棟2戶(變更使用) | 金寧鄉中山林段144地號等6筆 | 陳勝川 張元駿 | 3277.68 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請書應備註說明變更事項。2.變更部份應加雲狀圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 7月29-30日核對副本
59 | 070415 | 103.7.21 | 103.7.22 | 許忠禮 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金城鎮莒光樓段0366-0000地號 | 陳勝川 林志鴻 | 204.09 | 尚符合規定 (已核對副本OK)
60 | 070416 | 103.7.21 | 103.7.22 | 楊弘儒 | 陳啟明 | 集合住宅地上3層地下1層2棟6戶(第一次變更) | 金寧鄉煙墩段992地號 | 林志鴻 張元駿 | 793.34 | 尚符合規定 (已核對副本OK)
61 | 070417 | 103.7.21 | 103.7.22 | 金邑建設有限公司負責人:張勝榮等12筆 | 吳浩銳 | 集合住宅3層2棟12戶(第一次變更) | 金城鎮東紅山段16地號 | 陳勝川 張元駿 | 1018.44 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.同意書未用印。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
62 | 070418 | 103.7.21 | 103.7.22 | 堂興開發建設股份有限公司負責人:蔡健士等3筆 | 林君志 | 集合住宅3層1棟3戶(第二次變更) | 金城鎮山前段0443-0005地號 | 陳勝川 張元駿 | 232.8 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.簽証表未用印。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
63 | 070419 | 103.7.21 | 103.7.22 | 楊文忠 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金湖鎮士校段1026地號 | 陳勝川 張元駿 | 141.12 | 尚符合規定 (已核對副本OK)
64 | 070420 | 103.7.21 | 103.7.22 | 董清榮 | 陳木壽 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金城鎮珠山段792地號 | 陳勝川 林志鴻 | 318.82 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.面積計算表修正、著色修正、套繪修正。 2.背面開窗開門檢討＜3㎡。 3.簷高修正建物高修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
65 | 070421 | 103.7.21 | 103.7.22 | 金門縣政府代表人:李沃士 | 廖明隆 | 室內操練場地上1層2棟2戶(新建、退回重掛) | 金湖鎮尚義段829-8地號等2筆 | 林志鴻 張元駿 | 1429.4 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.陽台、入口雨遮超過2M，計入建築面積及樓地板面積。2.面積計算表重新修正。3.戶外教學區計入樓地板面積、建築面積。4.放樣點以地界樁點為依據。5.航高管制檢討。6.雨水貯集滯洪設備應連接排水溝。7.排水溝連接至計畫道路排水溝。8.停車空間尺寸標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 7月29-30日核對副本
66 | 070501 | 103.7.22 | 103.7.29 | 陳尾助 | 陳炳宏 | 住宅2層1棟1戶(拆除、退回重掛) | 金湖鎮陳坑段1035地號 | 許中光 陳建達 | 17.05 | 申請人自行退回 | 1.申請書換新。2.涉土地分割事項另案辦理，或以補申請建照程序辦理。
67 | 070502 | 103.7.22 | 103.7.29 | 胡郡玲 | 陳炳宏 | 金融機構地上5層地下1層1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮祥瑞段640地號等3筆 | 許中光 陳建達 | 1331.66 | 起造人自行退回 | 1.補無障礙培訓結業証書。2.套繪圖透明圖。3.申請書變更說明及理由有關都計樁位圖資料應刪除。4.一樓車位側牆變更為其他防火構造之證明文件。5.有關增建室內隔間部份應併入本次變更。6.排煙設備標示。7.地下室範圍標示。
68 | 070503 | 103.7.24 | 103.7.29 | 吳國欽等2筆 | 楊水池 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮大洋段1083地號 | 許中光 陳建達 | 216 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.都計圖、樁位圖未標示基地位置。2.補土石方計算、污水處理認可文件。3.現況照片與103.4.21現有巷道路證明文件所附照片相同，且未顯示現有排水溝。4.污水管經鄰地1086地號需同意書。5.樓梯淨高未標示、樓梯下廁所淨高不足。(會都計課確認免留設道路截角) | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
69 | 070504 | 103.7.24 | 103.7.29 | 洪國明等2筆 | 陳建達 | 住宅3層1棟1戶(第一次變更) | 烈嶼鄉黃埔段109地號 | 許中光 陳建達 | 261.69 | 起造人自行退回 | 金門協檢作業第11條規定:不得檢視其同事務所、自己之建築師設計監造案件，應自行迴避，不得處理該案之檢視工作。
70 | 070505 | 103.7.25 | 103.7.29 | 同聯建設股份有限公司負責人:劉德民等6筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層1棟6戶(新建、縣府退件) | 金寧鄉榜林村段229地號 | 許中光 陳建達 | 356.16 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.拆照申請書應更新。2.綠建築節能相關面積來源標示。3.臨227地號及228地號退縮3M及2M建築之分界位置標示不明，並應與相關面積尺寸檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
71 | 070506 | 103.7.25 | 103.7.29 | 唐寶珍等5筆 | 張元駿 | 金融機構5層1棟5戶(增建併變更使用、退回重掛) | 金城鎮祥瑞段622地號等2筆 | 許中光 陳建達 | 77 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.補防空避難室、停車空間繳納代金計算式。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
72 | 070507 | 103.7.25 | 103.7.29 | 陳吉思漢有限公司負責人:陳淮仕等15筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層1棟15戶(第一次變更) | 金湖鎮夏興段1315-14地號 | 許中光 陳建達 | 460.14 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.變更理由未標註工程進度。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
73 | 070508 | 103.7.25 | 103.7.29 | 莊玉勤 | 張元駿 | 住宅1層1棟1戶(拆除) | 金寧鄉上后垵段0030-0000地號 | 許中光 陳建達 | 77.44 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.補套繪圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
74 | 070509 | 103.7.28 | 103.7.29 | 李天賀等10筆 | 陳炳宏 | 集村農舍3層10棟10戶(新建) | 金寧鄉中三劃測段555地號等10筆 | 許中光 陳建達 | 2094.35 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.補套繪透明圖、技師簽証報告。2.補配地套繪圖、土石方計算。3.施工說明書用印、補結構計算書。4.補農舍管制註記清冊。5.迴車道尺寸未標示。6.屋頂排水未標示。7.節能計算外窗及開口數據未於圖面標示。8.A1-03、A1-04使用分區修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
75 | 070510 | 103.7.28 | 103.7.29 | 崑郡建設股份有限公司負責人:許南盟等71筆 | 林 魁 | 集合住宅地上9層地下1層2戶70戶(第一次變更) | 金湖鎮市港段97地號 | 許中光 陳建達 | 5672.96 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.補A4套繪圖。2.明開控面與建築線及地界線距再釐清。3.照片日期。4.土地使用同意書附件登記。5.缺H型鋼支撐剖面。6.支撐剖面缺必要尺寸及標示。7.明開挖臨建築線道路，開挖施工期間之道路載重管制說明。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 8月5-6日核對副本
76 | 070511 | 103.7.28 | 103.7.29 | 崑郡建設股份有限公司負責人:許南盟等21筆 | 林 魁 | 集合住宅、辦公室地上10層地下1層1棟20戶(第一次變更) | 金湖鎮市港段0091-0000地號 | 許中光 陳建達 | 2224.2 | 起造人自行退回 | 1.補A4套繪圖。2.照片日期。3.土地使用同意書載明。4.缺H型鋼支撐剖面。5.支撐剖面缺必要尺寸及標示。6.缺施工道路通行同意。
77 | 070512 | 103.7.28 | 103.7.29 | 金門縣農業試驗所法定代理人:李廣榮 | 侯銘賢 | 旅館2層7棟1戶(新建) | 金湖鎮農試所段0060-0004地號等13筆 | 許中光 陳建達 | 1722.613 | 不符合規定，退回修正 | 1.補土地使用分區証明。2.補農業區土地使用許可証明。3.防火避難適用法令、拆照文號影本。4.技師相關証明。5.A2-9面積釐清(有誤、A2-10 露台面積計入樓地板面積?)6.採光、通風檢討。7.污水處理設施、簽章、施工說明書簽章。8.構造之防火性能標示。9.缺無障礙設施檢討及詳圖。
78 | 070513 | 103.7.28 | 103.7.29 | 吳蓮華等10筆 | 江錦財 | 集村農舍3層10棟10戶(第一次變更、退回重掛) | 金寧鄉寧湖一劃段0526-0000地號等12筆 | 許中光 陳建達 | 1691.6 | 尚符合規定 (未核對副本) | 1.補新的審查表、變更設計申請書。2.概要表樓層高度有誤。3.補執照正本及副本圖、農舍管制註記清冊。4.土地登記簿謄本逾期。5.三樓平均高度檢討。6.對副本前使用分區補正。7.照片日期補正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 8月5-6日核對副本
79 | 070514 | 103.7.28 | 103.7.29 | 金門縣烈嶼鄉公所法定代理人:洪成發 | 陳勝川 | 牌位儲藏室1層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉九宮測段702地號 | 許中光 陳建達 | 29.32 | 起造人自行退回 | 1.缺審查表、建築師簽証表。2.土地使用權同意書未用印、施工說明書未用印。3.補都計圖、樁位圖、污水處理認可文件。4.牌位儲藏室是否為宗祠供公眾使用之建築物範圍是否須附結構計算書、地質鑽探報告? 5.圖說排序。6.基地內排水釐清。7.屋頂平面未附。8.現有巷道釐清。9.綠建築建築師簽章。10.建造執照及雜項執照規定項目審查表未附。11.未依土地使用許可審議結果先完成分割再審建照。
65966.493

## 綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
103年7月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 37 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜排水 回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 103.07.01 | 陳朝舜 | 泉德建設有限公司 | 金門縣金湖鎮市港段108地號 | 綠化：1.未標示木及草皮原生樹種名稱 。 2.喬木植栽剖面詳圖。 保水：1.Q1、Q2、Q3面積範圍尺寸未標示清楚。 2.基地經滲透值缺鑽探資料佐證。 節能：1.fvi值缺計算式（門窗圖補標示）。 2.ki值計算式缺（剖面示意標示）。 綠建材：1.面積計算表（牆面部分）有誤。 2.戶外綠建材計算表長*寬非為0.00 |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 店鋪、集合住宅 | 地上7層地下1層2棟29戶 | 3850.65 | 梁貞誠 邱建興
2 | 103.7.1 | 張元駿 | 陳玉環等3筆 | 金沙鎮陽宅段1370-0000地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 店舖、集合住宅 | 地上3層1棟 3戶 | 266.05 | 陳建達 徐民安
3 | 103.7.1 | 張元駿 | 許子熙等3筆 | 金城鎮前水頭0146-0000地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟 3戶 | 725.29 | 陳建達 王明勝
4 | 103.7.1 | 陳啟明 | 楊淑妮 | 烈嶼鄉青岐段609地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟 1戶 | 195.16 | 陳建達 徐民安
5 | 103.7.1 | 陳木壽 | 城峰建設有限公司負責人:李秀豔等23筆 | 金寧鄉青山段934地號等2筆 | 符合規定 |  | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層3棟23戶 | 1924.32 | 陳建達 徐民安
6 | 103.7.1 | 林君志 | 陳詩騏 | 金湖鎮湖前段1274地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1層 1棟1戶 | 228.48 | 王明勝 徐民安
7 | 103.7.1 | 李凱傑 | 許福星等6筆 | 金寧鄉榜林村段299地號 | 1.綠化部份檢討計算式。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟 6戶 | 571.17 | 王明勝 徐民安
符合規定
8 | 103.7.1 | 沈建宏 | 寶珺建設股份有限公司負責人:施政夫等12筆 | 金寧鄉東坑村段22地號 | 1.未檢附綠化報告書。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層2棟12戶 | 945.51 | 陳建達 王明勝
經修正後符合規定
9 | 103.7.8 | 陳勝川 | 張峯發 | 金寧鄉寧湖一劃段145地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟 1戶 | 346.41 | 林志鴻 沈建宏
10 | 103.7.8 | 尤噠唯 | 金湖鎮公所代理人:鎮長蔡西湖 | 金湖鎮湖前段1101-1地號等2筆 | 符合規定 |  | ˇ | ˇ |  |  |  | 車棚 | 地上1層2棟2戶 | 523.6 | 林志鴻 沈建宏
11 | 103.7.8 | 陳啟明 | 陳協國 | 金湖鎮農試所段111地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層3棟3戶 | 416.35 | 林志鴻 沈建宏
12 | 103.7.8 | 陳炳宏 | 王麗珠 | 金城鎮城北段92地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 店舖、住宅 | 地上4層1棟1戶 | 36.61 | 林志鴻 沈建宏
13 | 103.7.8 | 陳炳宏 | 洪錫欽 | 金城鎮城北段77地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 店舖、住宅 | 地上4層1棟1戶 | 38.97 | 林志鴻 沈建宏
14 | 103.7.15 | 張元駿 | 林奕陵等3筆 | 烈嶼鄉西方段0316-0002地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 335.28 | 卓建光 張世宏
15 | 103.7.15 | 張元駿 | 林豐揚等2筆 | 烈嶼鄉前埔測段0303-0001地號等2筆 | 1.W1請檢討。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 395.16 | 卓建光 張世宏
符合規定
16 | 103.7.15 | 張元駿 | 洪財利 | 烈嶼鄉楊厝測段0192-000地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 289.13 | 卓建光 張世宏
17 | 103.7.15 | 沈建宏 | 蔡其宏等3筆 | 金寧鄉寧湖一劃段211-2地號 | 1.Reg計算表錯。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層地下1層1棟3戶 | 334.41 | 卓建光 張世宏
符合規定
18 | 103.7.15 | 陳啟明 | 陳凱生 | 金沙鎮碧山段1314地號 | 1.屋頂剖面與圖不符。2.Reg計算錯、無DW1。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 123.86 | 卓建光 張世宏
符合規定
19 | 103.7.15 | 張元駿 | 李錫益 | 金城鎮洪門港段0079-0001地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 497.94 | 卓建光 張世宏
20 | 103.7.15 | 曾國立 | 金翔建設有限公司負責人:李冠霖等7筆 | 金湖鎮新塘段12地號 | 1.綠化量植栽面積有誤。2.保水量認定不符規範。3.節能Aen認定不符規範。4.節能構造大樣應於施工圖繪製。5.副檔之Gin值輸入? | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟7戶 | 1169.03 | 卓建光 張世宏
符合規定
21 | 103.7.15 | 沈建宏 | 同聯建設股份有限公司負責人:劉德民等6筆 | 金寧鄉榜林村段229地號 | 1.Reg計算式修正。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上1層1棟6戶 | 356.16 | 卓建光 張世宏
符合規定
22 | 103.7.15 | 陳炳宏 | 翁涛湧等4筆 | 金寧鄉青山段1189-0地號等5筆 | 1.保水部份不同設施重疊都應予扣除。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層4棟4戶 | 605.87 | 卓建光 張世宏
符合規定
23 | 103.7.22 | 沈建宏 | 張素清 | 金寧鄉湖下村段345-1地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 124.06 | 陳勝川 張元駿
24 | 103.7.22 | 陳啟明 | 李沃根 | 金湖鎮新市段1063地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 臨時建築-自用住宅 | 地上1層1棟1戶 | 183 | 林志鴻 張元駿
25 | 103.7.22 | 沈建宏 | 同聯建設股份有限公司負責人:劉德民等3筆 | 金寧鄉下埔下段24地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 191.97 | 陳勝川 張元駿
26 | 103.7.22 | 沈建宏 | 傅仰民等3筆 | 金城鎮洪門港段0079-0001地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟1戶 | 118.05 | 陳勝川 張元駿
27 | 103.7.22 | 陳啟明 | 楊弘儒 | 金寧鄉煙墩段992地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層2棟6戶 | 793.34 | 林志鴻 張元駿
28 | 103.7.22 | 吳浩銳 | 金邑建設有限公司負責人:張勝榮等12筆 | 金城鎮東紅山段16地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層2棟12戶 | 1018.44 | 陳勝川 張元駿
29 | 103.7.22 | 林君志 | 堂興開發建設股份有限公司負責人:蔡健士等3筆 | 金城鎮山前段0443-0005地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 232.8 | 陳勝川 張元駿
30 | 103.7.22 | 林君志 | 楊文忠 | 金湖鎮士校段1026地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 141.12 | 陳勝川 張元駿
31 | 103.7.29 | 楊水池 | 吳國欽等2筆 | 金沙鎮大洋段1083地號 | 3.綠建築檢討報告、申請書填寫不全。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 216 | 許中光 陳建達
符合規定
32 | 103.7.29 | 沈建宏 | 同聯建設股份有限公司負責人:劉德民等6筆 | 金寧鄉榜林村段229地號 | 1.Reg少未南向開窗檢討。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟6戶 | 356.16 | 許中光 陳建達
符合規定
33 | 103.7.29 | 陳炳宏 | 李天賀等10筆 | 金寧鄉中三劃測段555地號等10筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集村農舍 | 地上3層10棟10戶 | 2094.35 | 許中光 陳建達
34 | 103.07.29 | 戴榮伸 | 金門酒廠實業股份有限公司 | 金門縣金寧鄉寧山段63-3地號 | 1.缺建築圖說，建照影本。 2.缺綠化喬木覆土深度剖面。 3.保水缺透水鋪面材料說明（含基層厚度）Q5計算資料及詳圖。 4.雨水貯留缺雨水儲水槽詳圖、雨水設計平面及系統昇位圖。 5.生活雜排水缺生活雜排水設計圖說及設備資料。 |  | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 倉庫 | 地上4層1棟0戶 | 12308.37 | 王瑞民 梁貞誠
35 | 103.07.29 | 陳勝川 | 春榮開發有限公司 | 金門縣金城鎮城隍廟段117、118地號 | 1.請檢討各窗戶Fvi。 2.請補外殼面積計算式。 | [5 empty] | ˇ | 集合住宅 | 地上7層地下1層1棟7戶 | 974.61 | 王瑞民 張世宏
36 | 103.07.29 | 廖明隆 | 金三榮開發建設股份有限公司 | 金門縣金城鎮北堤段139地號 | 符合規定 | [5 empty] | ˇ | 店舖、辦公室 | 地上7層地下1層7戶 | 915.13 | 王瑞民 梁貞誠
37 | 103.07.29 | 張元駿 | 陳水東等19筆 | 金門縣金城鎮北堤段549地號等2筆 | 1.天花板面積：綠建材請檢討。 2.請補外殼面積計算式。 | [5 empty] | ˇ | 店舖、集合住宅 | 地上7層地下1層9戶 | 1051.32 | 張世宏 梁貞誠
34894.13

## 室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
103年7月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 5 件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 103（室審）12 | 103.07.01 | 丁文祥 | 合眾建築經理股份有限公司 | 金門縣金湖鎮新市段73、74地號等2筆 | 1.請修正申請面積。 2.請加註防火區劃線。 3.請澄清未標示門窗符號。 | 莊和明 陳俊芳 楊文基 | 圖說審查 | B4：旅館 | 地上001~012層 | 36278.7
|  | 103.07.03 |  |  |  | 修正完妥，符合規定 | 莊和明 陳俊芳 楊文基
2 | 103（室竣）14 | 103.07.04 | 柯智明 | 台灣工商發展股份有限公司 | 金門縣金湖鎮瓊林里中山路8之6號 | 1.走道及步行距離門扇請標示。 2.申請面積請標示圖說。 3.平面請標示高程材料。 | 莊和明 | 竣工查驗 | B2：一般零售場所 | 地上002層 | 2276.64
3 | 103（室審）13 | 103.07.15 | 柯智明 | 台灣工商發展股份有限公司 | 金門縣金湖鎮瓊林里中山路8之8號 | 1.步距、重覆步距筆誤修正。 2.高程修正。 3.裝修位置修正為牆面、天花板。 4.補包柱詳剖。 | 陳俊芳 許中光 | 圖說審查 | B3：餐廳 | 地上003層 | 631.02
|  | 103.07.18 |  |  |  | 修正完妥，符合規定 | 陳俊芳 許中光
4 | 103（室審）14 | 103.07.15 | 柯智明 | 台灣工商發展股份有限公司 | 金門縣金湖鎮瓊林里中山路8之8號 | 1.應設防火牆及其圖例。 2.補包柱位置圖及詳剖。 | 陳俊芳 許中光 | 圖說審查 | B2：一般零售場所 | 地上002層 | 3106.64
|  | 103.07.18 |  |  |  | 修正完妥，符合規定 | 陳俊芳 許中光
5 | 103（室竣）15 | 103.07.31 | 柯智明 | 台灣工商發展股份有限公司 | 金門縣金湖鎮瓊林里中山路8之8號 | 1.竣工圖修改事項加註。 2.未到頂分間牆標示高度。 3.固定式格屏標示高度。 4.分間牆面漆完成後補相片。 5.無貨架空間，圖面則應不予繪出。 6.廚房防火牆詳圖應與認可通知書相符。 7.補防火門相片。 8.本案証明文件，現況應確實完備後再約複審。 | 陳俊芳 | 竣工查驗 | B2：一般零售場所 | 地上001層 | 3236.62
45529.62