## 工作表1
福建金門馬祖地區建築師公會
107年 5月份連江縣政府建築執照施工勘驗(竣工查驗)紀錄統計表 共 3 件
編號 | 收文日期 | 勘驗日期 | 執照號碼 | 勘驗面積(㎡) | 起造人 | 監造人 | 申報勘驗 項目 | 第一次 勘驗人員 | 查驗結果 | 複驗人員 | 發文文號 | 備註
1 |  | 107.5.2 | 102連建字第00005號 |  | 介壽國民中小學 | 林小華 | 竣工查驗 | 王俊耀 | 1.尺寸量測:1F實測高度:345CM、圖面:350CM。2F實測高度:351CM、圖面:350CM。3F實測高度:294CM、圖面:300CM。1F實測高度:2881CM、圖面:2875CM。1F實測長度(1):1045CM、圖面:1050CM。1F實測長度(2):2343CM、圖面:2350CM。2.立面開窗式及位置修正。3.無障礙廁所洗面盆扶手請依規範施作。4.無障礙電梯及無障礙廁所之無障礙標誌請依規範施作。5.無障礙廁所求助鈴請依規範施作。6.無障礙樓梯扶手延伸，增設鼻端請依規範施作。7.乙梯三F踏階型式與圖面不符請修正。8.請檢附:門牌編訂証明、請防安全檢討合格公文、污水納管完工証明、建照執照正本、建照副本圖說、門窗圖。
2 |  | 107.5.2 |  |  | 南竿 福澳港 | 張奕鈜 | 竣工查驗 | 王俊耀 | 1.現況建築物外墻已施作與原核准之執照圖不符、是否能適用雜項執照請釐清。2.現場另加蓋1支樓梯及部份室內空間此部份與建照圖說不符，另是否有超出地界之疑慮，也請釐清。
3 |  | 107.5.2 | 105連建字第0008號 | 179.39 | 北竿鄉后沃村辦公室 | 王家祥 | 竣工查驗 | 王俊耀 | 1.檢附污水納管完工証明。2.檢附建照副本圖說。3.立面開窗型式修正。4.屋頂平台設置水平欄杆請檢討。5.無障礙廁所之無障礙標誌請依規定設置。6.避難層出入口有高低差應設置斜角。7.檢附門窗圖。8.尺寸抽驗:1F高度實測:1358CM、圖說:360CM。1F建物長度實測(1):2182CM、圖說:2185CM。1F建物寬度實測(2):2830CM、圖說:785CM。
107年5月份 共 3 件
(施工勘驗 0 件 、 竣工查驗 3 件 )