## Slide 1
內政部營建署
建築管理組
組 長
高文婷
建築管理函釋解說
近年重要函釋解說
有關函釋之引用
金門縣政府111年度建管講習會

## Slide 2
函釋層次次
層次
最終解釋 / 大法官解釋
立法解釋 / 主管機關
字面解釋 / 主管機關

## Slide 3
函釋層次次
與所解釋之法規條文同等效力
但，當其所解釋之條文已經修正變更
原有函釋是否仍得繼續適用 ?
應經主管機關重新檢視方可確認
函釋層次次
效力
全部繼續適用 \ 一部繼續使用 \ 全部不再適用

## Slide 4
函釋層次次
文義解釋
補充解釋
函釋層次次
生效日

## Slide 5
函釋層次次
文義解釋
補充解釋
其函釋內容原條文已明定，函釋只是再次闡明立法原意，並無新增規定，所以追溯自所解釋之法規條文生效日之日起有其適用。
惟在後之函釋如與在前之函釋或認知不一致時，在前之函釋或認知並非當然錯誤。於後函釋發布前，依前函釋或認知所為之行政處分已確定者，除前函釋確有違法之情形外，為維持法律秩序之安定，應不受後函釋之影響，亦即，若主管機關未要求回溯修改或撤銷處分，原處分仍為有效。
生效日

## Slide 6
函釋層次次
文義解釋
補充解釋
係為還原立法意旨、彌補條文疏漏及求取執法一致，以函釋新增補充規定，此種補充解釋，為因應執行需要新增內容，故允許給予適用起始時點。
生效日

## Slide 7
函釋層次次
生效日

## Slide 8
函釋層次次
生效日
緩衝期間

## Slide 9
函釋層次次
生效日

## Slide 10
函釋層次次
生效日

## Slide 11
近年重要函釋解說
防火避難類
其 他

## Slide 12
近年重要函釋解說
有關防火區劃
有關避難設施
有關防火設備
有關防火構造
防火避難類
其 他

## Slide 13
請釋條文內容
函釋時間：
來文單位：
請釋條文：
請釋摘要：
函釋結果內容
有關防火區劃
有關避難設施
有關防火設備
有關防火構造

## Slide 14
函釋時間：111年07月12日
來文單位：林○○小姐
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編\第79-2條第1項
請釋摘要：豎道區劃\管道間維修門\防火遮煙性能\連續樓板且填塞
第79條之2 (第1項) 防火構造建築物內之挑空部分、昇降階梯間、安全梯之樓梯間、昇降機道、垂直貫穿樓板之管道間及其他類似部分，應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。昇降機道裝設之防火設備應具有遮煙性能。管道間之維修門並應具有一小時以上防火時效及遮煙性能∘
第79條之2第1項規定之豎道防火區劃，旨因該等空間形成連續樓層之樓地板缺口，於火災時成為火煙迅速垂直蔓延至其他樓層之途徑，爰規定該等空間與同樓層其他部分以具防火時效之牆壁、防火設備等區劃分隔。至管道間內如有連續之防火構造樓地板，且貫穿管道間內樓地板之風管或其他管線與貫穿部位合成之構造符合同編第85條規定，未形成樓地板之缺口，非屬上開第79條之2第1項規範之「垂直貫穿樓板之管道間」，其四周牆壁及維修門得免適用第79條之2第1項規定。
有關防火區劃 / 二
有關避難設施
有關防火設備
有關防火構造

## Slide 15
函釋時間：111年07月14日
來文單位：錦翔土木包工業
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編\第79-2條第1項
請釋摘要：豎道區劃\安全梯頂板\防火時效
第79條之2 (第1項) 防火構造建築物內之挑空部分、昇降階梯間、安全梯之樓梯間、昇降機道、垂直貫穿樓板之管道間及其他類似部分，應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。昇降機道裝設之防火設備應具有遮煙性能。管道間之維修門並應具有一小時以上防火時效及遮煙性能∘
第79條之2第1項規定之豎道防火區劃，旨在確保垂直區劃之防火性能，除避免垂直延燒外，條文中所稱防火構造之樓地板亦有防止其在火災中崩塌中斷，阻斷逃生路徑之作用∘
如防火構造建築物之安全梯於最上層四周牆壁之高度未達屋頂，另於最上層樓地板與屋頂之間設頂板與安全梯四周牆壁連接，依第79條之2第1項規定其頂板應為樓地板，故應符合同編第70條規定之樓地板之防火時效。
有關防火區劃 / 四
有關避難設施
有關防火設備
有關防火構造
有關綜合檢討
有關基地地面
有關防火區劃 / 十
有關避難設施 / 八
有關防火設備 / 五
有關防火構造 / 二
有關綜合檢討 / 二
有關基地地面 / 一

## Slide 16
函釋時間：110年10月14日
來文單位：中茂資產開發股份有限公司
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編\第79-2條第3項
請釋摘要：豎道區劃\建築物內挑空\區劃面積\遮煙性能
第79條之2 (第3項) 挑空符合下列情形，不受第1項之限制：
一、避難層通達直上層或直下層之挑空、樓梯及其他類似部
分，其室內牆面與天花板以耐燃一級材料裝修者。
二、連跨樓層數在三層以下，且樓地板面積在一千五百平方
公尺以下之挑空、樓梯及其他類似部分。
第79條之2 (第1項) 防火構造建築物內之挑空部分、昇降階梯間、安全梯之樓梯間、昇降機道、垂直貫穿樓板之管道間及其他類似部分，應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。昇降機道裝設之防火設備應具有遮煙性能。管道間之維修門並應具有一小時以上防火時效及遮煙性能∘
挑空部分之防火區劃
要求遮煙性能?
挑空部分之防火區劃
面積怎麼計算?
有關防火區劃 / 五
有關避難設施
有關防火設備
有關防火構造

## Slide 17
函釋時間：110年10月14日
來文單位：中茂資產開發股份有限公司
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編\第79-2條第3項
請釋摘要：豎道區劃\建築物內挑空\區劃面積\遮煙性能
第79條之2 (第1項) 防火構造建築物內之挑空部分、昇降階梯間、安全梯之樓梯間、昇降機道、垂直貫穿樓板之管道間及其他類似部分，應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。昇降機道裝設之防火設備應具有遮煙性能。管道間之維修門並應具有一小時以上防火時效及遮煙性能∘
第79條之2第1項規定之豎道防火區劃，旨在確保垂直區劃之防火性能，避免垂直延燒∘
第3項第2款所稱「樓地板面積在1500平方公尺以下之挑空，樓梯及其他類似部分」之面積合計方式，係指被挑空連通之各樓層鄰接挑空範圍之樓地板，樓梯及其他類似部分之樓地板面積合計∘
挑空部分之防火區劃分隔構件，係位於挑空部分與各樓層鄰接挑空範圍之樓地板之間，且上開規定並無要求遮煙性能∘
有關防火區劃 / 五
有關避難設施
有關防火設備
有關防火構造

## Slide 18
函釋時間：110年10月14日
來文單位：中茂資產開發股份有限公司
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編\第79-2條第3項
請釋摘要：豎道區劃\建築物內挑空\區劃面積\遮煙性能
被挑空連通之各樓層鄰接挑空範圍之樓地板
挑空部分之防火區劃
構件尚無要求遮煙性能
挑空部分之區劃分隔係於挑空部分與各樓層鄰接挑空範圍之樓地板間
挑空部分之防火區劃
1F
2F
3F
4F
5F
B1F
有關防火區劃 / 五
有關避難設施
有關防火設備
有關防火構造

## Slide 19
第79條 防火構造建築物總樓地板面積在一、五○○平方公尺以上者，應按每一、五○○平方公尺，以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板區劃分隔。防火設備並應具有一小時以上之阻熱性。
前項應予區劃範圍內，如備有效自動滅火設備者，得免計算其有效範圍樓地面板面積之二分之一。
本署95.2.13營署建管字第0952902492號函會議紀錄議題三決議:「…防火構造建築物挑空部分依第79條之2第1項區劃，區劃範圍內如備有效自動滅火設備，得適用第79條第2項規定，免計算其有效範圍樓地板面積之二分之一。」但挑空區域因考量自動滅火設備之有效性，挑空部分正下方不得計入自動滅火設備之有效範圍。
函釋時間：110年10月21日
來文單位：張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編\第79條
請釋摘要：面積區劃\自動滅火設備\95署函
有關防火區劃 / 六
有關避難設施
有關防火設備
有關防火構造

## Slide 20
第79條 防火構造建築物總樓地板面積在一、五○○平方公尺以上者，應按每一、五○○平方公尺，以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板區劃分隔。防火設備並應具有一小時以上之阻熱性。
前項應予區劃範圍內，如備有效自動滅火設備者，得免計算其有效範圍樓地面板面積之二分之一。
函釋時間：110年10月21日
來文單位：張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編\第79條
請釋摘要：面積區劃\自動滅火設備\95署函
按本部消防署110.10.7消署預字第1101118656號函：「…查上開設置標準第46條第1項第5款：『撒水頭，依下列規定配置：五、中央主管機關認定儲存大量可燃物之場所天花板高度超過6公尺，或其他場所天花板高度超過10公尺者，應採用放水型撒水頭。』係考量建築物天花板高度超過10公尺之挑空區，一般密閉式撒水頭有裝置高度限制及反應時間等因素，為有效探測及控制火災，爰規範上開場所應採用放水型撒水頭，其具與一般自動撒水設備同等以上效能。」
故挑空部分正下方如為依各類場所消防安全設備設置標準設置放水型撒水頭者，仍得適用第79條第2項規定，免計算其有效範圍樓地板面積之二分之一，不受上開議題三決議後段「挑空部分正下方不得計入自動滅火設備之有效範圍」之限制。
有關防火區劃 / 六
有關避難設施
有關防火設備
有關防火構造

## Slide 21
第99-1條 供下列各款使用之樓層，除避難層外，各樓層應以具一小時以上防火時效之牆壁及防火設備分隔為二個以上之區劃……(第二項)自一區劃至同樓層另一區劃所需經過之出入口，……出入口設置之防火門，關閉後任一方向均應免用鑰匙即可開啟，並得不受同編第76條第5款限制。
函釋時間：111年08月19日
來文單位：立法委員張其祿國會辦公室
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編\第99-1條
請釋摘要：水平區劃\防火門開啟方向\96部函
第99條之1規定各樓層應分隔為二個以上之區劃，自一區劃至另一區劃經過之防火門，關閉後任一方向均應免用鑰匙即可開啟，查本部96年5月3日修正說明四亦載明：「……因二區劃互為另一區劃之暫時避難區域，應免用鑰匙即可開啟進入另一區劃，且因二方向均為可能之避難方向，爰規定防火門開啟方向不受朝避難方向開啟之限制。」上開第99條之1規定兩區劃間之防火門「關閉後任一方向均應免用鑰匙即可開啟」，係規範應免用鑰匙即可開啟進入另一區劃，並已明定防火門不受朝避難方向開啟之限制，亦即，無涉及防火門開閉型式（推、拉或雙向推開）之限制。
有關防火區劃 / 七
有關避難設施
有關防火設備
有關防火構造
本部96年5月3日台內營字第0960802250號令之修正說明四載明：「……因二區劃互為另一區劃之暫時避難區域，應免用鑰匙即可開啟防火門進入另一區劃，且因二方向均為可能之避難方向，爰規定防火門開啟方向不受朝避難方向開啟之限制。」

## Slide 22
函釋時間：111年08月10日
來文單位：梁瀞文建築師事務所
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編\第76條
請釋摘要：防火門開啟方向\配電室\電信室\消防泵浦室\發電機室
第76條
防火門應朝避難方向開啟。但供住宅使用及宿舍寢室、旅館客房、醫院病房等連接走廊者，不在此限。
建築技術規則建築設計施工編第76條第5款規定「防火門應朝避難方向開啟。但供住宅使用及宿舍寢室、旅館客房、醫院病房等連接走廊者，不在此限。」又依同編第1條第19款規定，機械室不視為居室，非屬供居住、工作、集會、娛樂、烹飪等使用之房間。如避難層以外樓層自居室任一點至直通樓梯口通往屋外及避難層自居室任一點至屋外不需通過機械室，設置於該機械室出入口之防火門得不受前揭第76條第5款「應朝避難方向開啟」之限制。但其他法令另有規定時，應依其規定辦理。至所稱「機電設備空間」是否為機械室，涉個案事實認定，倘有疑義，請檢具具體資料圖說逕向當地主管建築機關洽詢。
有關防火區劃
有關避難設施 / 一
有關防火設備
有關防火構造
台電配電室依「台電配電場所設置規範」，電信室依「建築物屋內外電信設備設置技術規範」，消防泵浦室及發電機室依「各類場所消防安全設備設置標準」，均有應設置防火門之規定。

## Slide 23
函釋時間：110年12月15日
來文單位：黃翊婷建築師事務所
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編\第76條
請釋摘要：防火門開啟方向\長照機構寢室
第76條
防火門應朝避難方向開啟。但供住宅使用及宿舍寢室、旅館客房、醫院病房等連接走廊者，不在此限。
社區式長照機構及機構住宿式長照機構之「寢室」，屬建築技術規則建築設計施工編第76條第5款但書所列「供住宅使用及宿舍寢室、旅館客房、醫院病房等」，其連接走廊之防火門得不受同款前段「應朝避難方向開啟」之限制。
有關防火區劃
有關避難設施 / 二
有關防火設備
有關防火構造

## Slide 24
函釋時間： 110年07月05日
來文單位：林天彥建築物事務所
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編\第92條
請釋摘要：建築物內走廊\走廊寬度\補習班內外走廊
第92條 走廊之設置應依左列規定：一、建築物使用類組為D-3、D-4、D-5組供教室使用部分，走廊二側有居室者，二‧四○公尺以上，其他走廊，一‧八○公尺以上∘
走廊之設置，建築技術規則建築設計施工編第92條業有明定，依該條表列規定，D-5類組供教室使用部分「走廊兩側有居室者」走廊寬度應為2.4公尺以上，「其他走廊」走廊寬度為1.8公尺以上，上開「其他走廊」指「走廊兩側有居室者」以外之走廊，本署110年5月24日營署建管字第1100035446號函業釋示在案。如仍有個案認定疑義，請檢具具體資料圖說逕向當地主管建築機關洽詢。
有關防火區劃
有關避難設施 / 四
有關防火設備
有關防火構造

## Slide 25
函釋時間：109年12月28日
來文單位：何文建築師事務所
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編\第95條
請釋摘要：建築物直通樓梯\樓梯數量\變更使用執照
第95條 八層以上之樓層及下列建築物，應自各該層設置二座以上之直通樓梯達避難層或地面：
一、主要構造屬防火構造或使用不燃材料所建造之建築物在避難層以外之樓層供下列使用，或地下層樓地板面積在二百平方公尺以上者。
(一)建築物使用類組為A-1組者。
(二)建築物使用類組為F-1組樓層，其病房之樓地板面積超過
一○○平方公尺者。
(三)建築物使用類組為H-1、B-4組及供集合住宅使用，且該
樓層之樓地板面積超過二四○平方公尺者。
(四)供前三目以外用途之使用，其樓地板面積在避難層直上層
超過四○○平方公尺，其他任一層超過二四○平方公尺者。
有關防火區劃
有關避難設施 / 五
有關防火設備
有關防火構造

## Slide 26
函釋時間：109年12月28日
來文單位：何文建築師事務所
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編\第95條
請釋摘要：建築物直通樓梯\樓梯數量\變更使用執照
原僅設置1座直通樓梯之建築物，辦理變更使用應設置2座以上直通樓梯者，檢討上開第95條規定增設之直通樓梯應通達之樓層，依下列方式辦理：
（一）建築物層數為8層以上之建築物，依同編第95條規定各樓層應設置2座以上直通樓梯，故增設之直通樓梯應通達各樓層∘
（二）建築物層數未達8層之建築物，依同編第95條第1項各款規定應設置2座以上直通樓梯者，增設之直通樓梯應自該樓層直接通達避難層或地面，得免通達依該項各款規定免設2座直通樓梯之樓層。
有關防火區劃
有關避難設施 / 五
有關防火設備
有關防火構造

## Slide 27
函釋時間：109年11月13日
來文單位：十匯建築師事務所
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編\第97條第1項
請釋摘要：建築物特別安全梯\相鄰天花板維修孔\開向樓梯間
第97條第1項第3款第1目
三、特別安全梯之構造：
(一)樓梯間及排煙室之四週牆壁除外牆依前章規定外，應具有一小時以上防火時效，其天花板及牆面之裝修，應為耐燃一級材料。管道間之維修孔，並不得開向樓梯間。
有關防火區劃
有關避難設施 / 六
有關防火設備
有關防火構造
查為防止管道間起火產生之濃煙阻礙避雞，並兼顧管道間維修孔於公共空間之牆面開設維修孔之需求，爰建築技術規則建築設計施工編第97條有關安全梯之構造規定，明文禁止管道間之維修孔開向特別安全梯之樓梯間∘
有關為維修天花板內配管配線，維修孔得留設於天花板，無開設維修門於樓梯間之必然必要性，又居室起火之機率及火災危害程度遠高於管道間，自不宜任意設開口開向室內安全梯之樓梯間，是於室內安全梯之樓梯間不得開設維修相鄰空間天花板內設備或配管配線之維修孔∘

## Slide 28
函釋時間：111年06月29日
來文單位：桃園市政府
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編\第97條第1項
請釋摘要：建築物特別安全梯\對外開口2m²\104署函
第97條第1項第2款
二、戶外安全梯之構造：
（四）對外開口面積（非屬開設窗戶部分）應在二平方公尺以上。
有關防火區劃
有關避難設施 / 七
有關防火設備
有關防火構造
本署104年4月20日營署建管字第1042906247號函釋示「…戶外安全梯依上開規定，各樓層對外開口面積（非屬開設窗戶部分）應在二平方公尺以上，並設於當樓層，地下層亦同。…」。
第97條第1項第2款戶外安全梯對外開口面積應在二平方公尺以上，其立法意旨係能使侵入梯間之高溫空氣及濃煙迅速逸散；本署104年4月20日並函釋該對外開口應設於當樓層，地下層亦同。所詢建築物之戶外安全梯對外開口開向天井，梯間之高溫空氣及濃煙藉天井導引至另一樓層始能藉天井上端逸散，不符前揭戶外安全梯開設之對外開口應設於當樓層之規定意旨。

## Slide 29
有關防火區劃
有關避難設施 / 十
有關防火設備
有關防火構造
丙
甲
乙
非正式請釋案例時間：110年8~10月
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編\?
B
B
b1
b2
A
A
a1
a2

## Slide 30
有關防火區劃
有關避難設施 / 十
有關防火設備
有關防火構造
非正式請釋案例時間：110年8~10月
乙

## Slide 31
有關防火區劃
有關避難設施 / 十
有關防火設備
有關防火構造
非正式請釋案例時間：110年8~10月
乙

## Slide 32
有關防火區劃
有關避難設施 / 十
有關防火設備
有關防火構造
非正式請釋案例時間：110年8~10月
乙

## Slide 33
有關防火區劃
有關避難設施 / 十
有關防火設備
有關防火構造
非正式請釋案例時間：110年8~10月
乙

## Slide 34
有關防火區劃
有關避難設施 / 十
有關防火設備
有關防火構造
非正式請釋案例時間：110年8~10月
乙

## Slide 35
函釋時間：110年9月3日
來文單位：郭秋利建築師事務所
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編
請釋摘要： ?
Call out ： 評定機構/火災預防單位/火災搶救單位…..
第107條 緊急用昇降機之構造除本編第二章第十二節及建築設備編對昇降機有關機廂、昇降機道、機械間安全裝置、結構計算等之規定外，並應依下列規定：
一、機間：
(一)除避難層、集合住宅採取複層式構造者其無出入口之樓層及整層非供居室使用之樓層外，應能連通每一樓層之任何部分。
有關防火區劃
有關避難設施 / 十
有關防火設備
有關防火構造

## Slide 36
有關防火區劃
有關避難設施 / 十
有關防火設備
有關防火構造
甲丙2梯符合第97條僅設1處出入口，乙梯設2處出入口分別連通A及B緊急升降機排煙室梯廳，且為AB間唯一路徑。
搶救人員自B緊急升降機到達該樓層，需通過乙梯始能到A區∘
法規限制安全梯防火門往避難方向應免用鑰匙，逆避難方向未禁用鑰匙開啟。
為確保消防搶救人員搭乘任一緊急昇降機可順利於同樓層移動，以乙梯為A、B2座緊急昇降機排煙室間唯一連通路徑，不符建築技術規則建築設計施工編第107條第1款第1目緊急昇降機機間「除避難層、集合住宅採取複層式構造者其無出入口之樓層及整層非供居室使用之樓層外，應能連通每一樓層之任何部分」之規定。
函釋時間：110年9月3日
來文單位：郭秋利建築師事務所
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編
請釋摘要： ?
Call out ： 評定機構/火災預防單位/火災搶救單位…..

## Slide 37
函釋時間：109年12月29日
來文單位：衛生福利部社家署
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編\第76條
請釋摘要：建築物防火門\免用鑰匙開啟\磁扣鎖門禁管理
第76條
三、常時關閉式之防火門應依下列規定：(一)免用鑰匙即可開啟，並應裝設經開啟後可自行關閉之裝置。
四、常時開放式之防火門應依下列規定：(一)可隨時關閉，並應裝設利用煙感應器連動或其他方法控制之自動關閉裝置，使能於火災發生時自動關閉。(二)關閉後免用鑰匙即可開啟，並應裝設經開啟後可自行關閉之裝置。
有關防火區劃
有關避難設施
有關防火設備 / 一
有關防火構造
依本部建研所提供美國建築法規，其規定老福機構，醫院，護理之家等場所，逃生門可在符合特定條件前提下安裝電子門鎖，其中一項條件為門鎖應符合UL 294：又經濟部標檢局函復，目前CNS尚無似UL 294之國家標準，且近期內亦無制定類似標準之計畫。
有關老福機構為照顧失智老人管理需要，於防火門加設門卡磁扣鎖進行門禁管理，建議本署審酌修正防火門應免用鑰匙即可開啟之規定乙節，俟CNS增訂電子門鎖系統標準，本署再憑納入研修建築技術規則，以資周全。

## Slide 38
函釋時間：109年10月19日
來文單位：台北市政府都市發展局
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編\第97條第一項第2款
請釋摘要：建築物戶外安全梯\對外開口\單一或合計
第97條
二、戶外安全梯之構造：
(一)安全梯間四週之牆壁應具有一小時以上之防火時效。
(二)除防火門外，安全梯開口面積不得小於二平方公尺。但
開口在一平方公尺以內，並具有半小時以上之防火時效
之防火設備者，不在此限。
有關防火區劃
有關避難設施
有關防火設備 / 二
有關防火構造
按「依建築技術規則建築設計施工編第97條第1項第2款第4目規定，戶外安全梯「對外開口面積（非屬開設窗戶部分）應在2平方公尺以上，」該目規定之2平方公尺應為單一開口之淨空面積，不得為開口淨空面積之累計，」前經本部102年11月8日內投營建管字第1020330720號函釋示在業，設置防墜設施亦不得致使戶外安全梯對外開口面積不符第97條第1項第2款第4目規定，請依上述原則本於權責核處∘

## Slide 39
函釋時間：111年06月24日
來文單位：德嶸建築師事務所
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編\第110條第2款
請釋摘要：建築物\防火時效與退縮距離
第110條
二、建築物自基地境界線退縮留設之防火間隔在一．五公尺以上未達三公尺範圍內之外牆部分，應具有半小時以上防火時效，其牆上之開口應裝設具同等以上防火時效之防火門窗等防火設備。但同一居室開口面積在三平方公尺以下，且以具半小時防火時效之牆壁（不包括裝設於該牆壁上之門窗）與樓板區劃分隔者，其外牆之開口不在此限。
有關防火區劃
有關避難設施
有關防火設備 / 三
有關防火構造
防火建築物在距地界線1.5公尺以上未達3公尺範圍內之外牆開口，如已裝設具半小時以上防火時效之防火門窗等防火設備，不受同款後段但書之限制，即無同一居室開口面積之限制。
另如使用本部認可通過之防火鐵捲門，應依認可通知書所載認可使用內容辦理。

## Slide 40
函釋時間：110年08月17日
來文單位：陳大雄建築師事務所
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編\第110條第2款
請釋摘要：建築物\防火時效與退縮距離\但書適用\單一或合計
第110條
二、建築物自基地境界線退縮留設之防火間隔在一．五公尺以上未達三公尺範圍內之外牆部分，應具有半小時以上防火時效，其牆上之開口應裝設具同等以上防火時效之防火門窗等防火設備。但同一居室開口面積在三平方公尺以下，且以具半小時防火時效之牆壁（不包括裝設於該牆壁上之門窗）與樓板區劃分隔者，其外牆之開口不在此限。
有關防火區劃
有關避難設施
有關防火設備 / 四
有關防火構造
如同一居室外牆設置2個以上開口，其中1個開口裝設具半小時以上防火時效之防火門窗者，上開第2款及第4款但書規定之「同一居室開口面積」仍應以該居室所有於第2款或第4款規定範圍內之外牆開口面積合計∘
另防火構造建築物為電氣，消防設備或排煙等各種設備散熱，排氣等需求於外牆開設之開口，仍應依照建築技術規則建築設計施工編第110條現定檢討。

## Slide 41
函釋時間：111年07月19日
來文單位：安鼎工程顧問有限公司
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編\第247條
請釋摘要：高層建築物\集合式總存水彎
建築技術規則建築設計施工編第247條於110年1月19日發布修正為：「高層建築物各種配管管材均應以不燃材料製成或包覆……。（第2項）高層建築物內之給排水系統，屬防火區劃管道間內之幹管管材或貫穿區劃部分已施作防火填塞之水平支管，得不受前項不燃材料規定之限制。」依該條修正說明：「……給排水系統配管內承裝水，業具滅火性能，且裝配於已防火區劃之管道間內與居室隔絕，爰免除對其之材料限制，增訂第2項規定。」據此，高層建築物內之排水系統於符合上述第247條第2項規定之前提下，設置於該排水系統之存水彎或集合式總存水彎得不受前項不燃材料規定之限制。
有關防火區劃
有關避難設施
有關防火設備 / 六
有關防火構造
第247條 高層建築物各種配管管材均應以不燃材料製成或包覆，其貫穿防火區劃之施作應符合本編第八十五條、第八十五條之一規定。
高層建築物內之給排水系統，屬防火區劃管道間內之幹管管材或貫穿區劃部分已施作防火填塞之水平支管，得不受前項不燃材料規定之限制。

## Slide 42
函釋時間：110年09月07日
來文單位：許伯元建築師事務所
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編\第247、248條
請釋摘要：高層建築物\配管材料機械設備\陽台及設備層陽台
第247條第1項 高層建築物各種配管管材均應以不燃材料製成或包覆，其貫穿防火區劃之施作應符合本編第八十五條、第八十五條之一規定。
第248條 設置於高層建築物屋頂上或中間設備層之機械設備應符合下列規定：一、應固定於建築物主要結構上，其支承系統除須有避震設施外，並須符合本規則建築構造編之相關規定。 二、主要部分構材應為不燃材料製成。
高層建築物之陽台為該建築物之一部分，設置於其陽台之配管材料及設置於中間設備層陽台之機械設備，仍應依上開條文辦理。
有關防火區劃
有關避難設施
有關防火設備 / 七
有關防火構造

## Slide 43
近年重要函釋解說
防火避難類
其 他
防火避難類
其 他
有關基地地面
有關停車空間
有關隔音構造
有關衛生設備
有關昇降設備

## Slide 44
函釋時間：111年6月23日
來文單位：黃永祺建築師事務所
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編\第59-1條
請釋摘要：停車空間檢討\相鄰街廓得集中留設\裝卸位
按「停車空間應設置在同一基地內。但二宗以上在同一街廓或相鄰街廓之基地同時請領建照者，得經起造人之同意，將停車空間集中留設。」為建築技術規則建築設計施工編第59條之1第1款所明定，至裝卸位與停車位性質有別，不適用上開集中留設之規定。
第 59-1 條 停車空間之設置，依左列規定：
一、停車空間應設置在同一基地內。但二宗以上在同一街廓或相鄰街廓之基地同時請領建照者，得經起造人之同意，將停車空間集中留設。
有關基地地面
有關停車空間 / 一
有關隔音構造
有關衛生設備
有關昇降設備

## Slide 45
函釋時間：110年10月7日
來文單位：基隆市政府
請釋條文：建築技術規則\第59-1條\無障礙規範\106.4.25部函
請釋摘要：無障礙停車位集中留設\無障礙通路檢討\通行之道路
有關基地地面
有關停車空間 / 二
有關隔音構造
有關衛生設備
有關昇降設備
第 59-1 條 停車空間之設置，依左列規定：
一、停車空間應設置在同一基地內。但二宗以上在同一街廓或相鄰街廓之基地同時請領建照者，得經起造人之同意，將停車空間集中留設。
本部106年4月25日內授營建管字第1060806233號函明示，相鄰街廓之二宗基地同時請領建照者，得經起造人同意，將無障礙停車位集中留設，惟仍應符合第167條第1、3項，第167條之1、第167條之6及建築物無障礙設施設計規範104.3之規定，並設置無障礙通路通達無障礙停車位。
無障礙規範201「建築物依規定應設置無障礙通路者，其通路設計應符合本章規定。」、203「建築線至建築物主要出入口，或基地內各幢建築物間，設有引導設施，作為無障礙通路之室外通路應符合本節規定。」
相鄰街廓二宗基地同時請領建照者，得將無障礙停車位集中留設，通達無障礙停車位之無障礙通路以建築基地內之通路範圍進行檢討為限，行動不便者如需藉由道路始能通達他棟無障礙車位，其所通行道路非屬本規範適用範圍，亦非本規範所稱之無障礙通路，無須進行該道路坡度之檢討。

## Slide 46
函釋時間：110年9月22日
來文單位：郭小暉建築師事務所
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編\第62條
請釋摘要：停車空間有效通風面積檢討\全自動機械停車空間
有關全自動機械停車設備，雖汽車駛入機械停車設備後，存車人即將車輛熄火並退出裝置外，人員不隨機械停車設備移動，惟考量汽車駛入停車設備熄火前、起車啟動駛離前仍有排放廢氣，及汽車漏油之風險，機械停車設備內仍有專業廠商進入維護保養或檢查機構定期檢查之需求，須維護其工作環境安全，全自動機械停車空間仍應依上開第62條第2款檢討有效通風面積或設置機械通風設備。
第 62 條 停車空間之構造應依下列規定：
二、停車空間設置戶外空氣之窗戶或開口，其有效通風面積不得小於該層供停車使用之樓地板面積百分之五或依規定設置機械通風設備。
有關基地地面
有關停車空間 / 三
有關隔音構造
有關衛生設備
有關昇降設備

## Slide 47
函釋時間：111年6月10日
來文單位：太格特殊建材股份有限公司
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編\第46-6條\110署函
請釋摘要：衝擊音隔音構造檢討\分戶樓板\廚具及中島下方
非屬上述法令及函釋所稱「陽臺或各層樓板下方無設置居室」及「浴廁空間」者，皆應依法檢討分戶樓板之衝擊音隔音構造。
第 46-6 條
分戶樓板之衝擊音隔音構造，應符合下列規定之一。但陽臺或各層樓板下方無設置居室者，不在此限。
有關基地地面
有關停車空間
有關隔音構造
有關衛生設備
有關昇降設備
本署110年1月4日營署建管字第1091278481號函：「……浴廁主要噪音源是排水管線而非衝擊音，考量建築技術規則建築設計施工編第46條之6之立法原意及實際效用，居室上方如為浴廁空間，該浴廁空間之樓板免依規定設置分戶樓板之衝擊音隔音構造……」。

## Slide 48
函釋時間：110年10月12日
來文單位：張○海君
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編第47條\設備編第37條
請釋摘要：20m²住宅建照\廁所設置規定\衛生設備數量規定
有關符合建築技術規則建築設計施工編第47條規定可免設置廁所，是否還需要設置符合建築設備編第37條建築物衛生設備數量規定乙節，建築技術規則建築設計施工編第47條規定：「凡有居室之建築物，其樓地板面積達三十平方公尺以上者，應設置廁所。但同一基地內，已有廁所者不在此限。」另查同規則建築設備編第37條規定：「建築物裝設之衛生設備數量不得少於下表規定……」，並就建築物應設置之大便器、小便器、洗面盆、浴缸或淋浴數量定有明文。有關廁所之設置係屬原則性之規定，至廁所內應設置大便器及小便器數量，則依同規則建築設備編第37條規定檢討。如有居室之建築物其樓地板面積未達30平方公尺者，依法無須設置廁所，自毋須依同規則建築設備編第37條規定檢討衛生設備。
建築設計施工編第 47 條
凡有居室之建築物，其樓地板面積達三十平方公尺以上者，應設置廁所。但同一基地內，已有廁所者不在此限。
有關基地地面
有關停車空間
有關隔音構造
有關衛生設備
有關昇降設備
設備編第 37 條 建築物裝設之衛生設備數量不得少於下表規定：住宅、集合住宅，每一居住單位一個大便器，每一居住單位一個洗面盆，每一居住單位一個浴缸或淋浴。

## Slide 49
函釋時間：111年7月5日
來文單位：陳俊宏建築師事務所
請釋條文：建築技術規則\建築設計施工編\第55條
請釋摘要：增設昇降機\12m²免計面積上限\分棟檢討\同意書檢附
有關建築物增設昇降機得否以分棟方式檢討1節，本部100年8月5日台內營字第1000806691號函示：「查上開第55條第2項有關增設昇降機之放寬規定，揆其立法意旨係為應高齡化社會及行動不便者之需求而增訂，鑑於每一棟建築物均有相同需求，是以，符合上開第55條第2項規定之建築物，其增設昇降機者，得以分棟分別檢討符合該項規定，以促進舊有建築物無障礙設施之改善。」另有關土地及建築物權利證明文件檢附部分，本部「建築物於共有土地增設昇降機應檢附土地及建築物權利證明文件作業規定」第9點及第10點已分別訂有相關檢附規定。
第 55 條 昇降機之設置依下列規定：
(第二項)本規則中華民國一百零二年一月一日修正生效前申請建造執照，並於興建完成後領得使用執照之五層以下建築物增設昇降機者，得依下列規定辦理：
一、不計入建築面積及各層樓地板面積。其增設之昇降機間及昇降機道於各層面積不得超過十二平方公尺，且昇降機道面積不得超過六平方公尺。
有關基地地面
有關停車空間
有關隔音構造
有關衛生設備
有關昇降設備

## Slide 50
內政部營建署建築管理組
組 長
高文婷
簡 報 結 束
敬 請 指 教
建築管理函釋解說
金門縣政府111年度建管講習會