## 3月建照
中華民國全國建築師公會
103年 3月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 39 案次 )
序號 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 030101 | 103.2.25 | 103.3.4 | 黃帝工業股份有限公司負責人:翁廷為 | 沈建宏 | 廠房、材料倉庫收發料室地上6層地下2層3層(新建、退件重掛) | 金湖鎮太湖劃測段962地號等8筆 | 林志鴻 張元駿 | 11864.02 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.現有巷標示不清、並應與配置圖相符。2.補旋轉梯詳圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
2 | 030102 | 103.2.26 | 103.3.4 | 尚億建設有限公司負責人:陳明泰 | 陳燦榮 | 住宅地上7層地下1層1棟12戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮市港段0019-0000地號 | 林志鴻 張元駿 | 1641.12 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.臨廣場應標示為建築線、廣(停)1。2.2F無障礙廁所室內通路不足120cm。3.各向立面標示欄杆高度。4.電梯車廂深度依無障礙規範設計。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 3月11-12日核對副本
3 | 030103 | 103.2.26 | 103.3.4 | 黃添才 | 沈建宏 | 農舍1層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮古坵段1063地號 | 林志鴻 張元駿 | 144.08 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.補六人份污水處理設施。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
4 | 030104 | 103.2.27 | 103.3.4 | 林有鑫 | 陳啟明 | 農舍地上2曾地下1層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮北一段269地號 | 林志鴻 張元駿 | 344.99 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
5 | 030105 | 103.2.27 | 103.3.4 | 洪克勤等10筆 | 王家祥 | 集村農舍3層10棟10戶(新建) | 金沙鎮沙港劃段44地號 | 林志鴻 張元駿 | 1855.3 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.A4棟B2配地面積誤繕。2.無障礙車位檢討、通路檢討。3.綠化、保水檢討。4.農業區許可道路使用証明書請檢附正本。5.檢附結構計算書。6.檢附土地使用權同意書。7.道路退縮地面積需從基地扣除。8.污水處理設施認可文件。9.各戶各棟立面材料標示、窗台110cm。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 3月11-12日核對副本
6 | 030106 | 103.3.3 | 103.3.4 | 金門縣政府法定代理人:李沃士 | 李隆鈞 | 工廠2層4棟1戶(新建) | 金湖鎮新頭段235-1地號等5筆 | 林志鴻 張元駿 | 8416.95 | 起造人自行退件 | 1.缺申請書及光碟、土石方計算。2.未附鑽探報告書。3.本案道路樁位圖及建築線有疑義請洽都計課釐清。4.設計人名稱不符。5.地界線標示、配置未上色。6.計畫道路境界線退縮6m，退縮部份應做綠化步道，不得設置停車位、廠區大門。7.D棟1F面積及容積計算。8.台電配電場尺寸太小、位置不對。9.停車位尺寸標示。10.衛生設備數量檢討、無障礙廁所依規範施工。11.A棟2F請設置無障礙電梯。12.請依特定建築物規定檢討。13.本案由工程顧問公司承攬起造人與顧問公司有違反建築師法、建築法及採購法之嫌。
7 | 030107 | 103.3.3 | 103.3.4 | 許朝進 | 廖明隆 | 農舍2層1棟1戶(新建、退建重掛) | 金寧鄉后垵段684地號 | 林志鴻 張元駿 | 155.89 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.配置圖標示計畫道路境界線。2.2F面積計算有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
8 | 030108 | 103.3.3 | 103.3.4 | 新思維建設股份有限公司代表人:余凌玲等18筆 | 廖明隆 | 集合住宅地上3層地下1層1棟18戶(第一次變更) | 金寧鄉煙墩段1007地號 | 林志鴻 張元駿 | 2601.44 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺光碟、透明紙。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 3月11-12日核對副本
9 | 030109 | 103.3.3 | 103.3.4 | 張金鳳 | 陳木壽 | 自然村專用區(雜項執照) | 金湖鎮湖前段1411地號等2筆 | 林志鴻 張元駿 |  | 起造人自行退件 | 1.未附圍牆詳圖。
10 | 030201 | 103.3.3 | 103.3.11 | 洪志華 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖一劃段390地號 | 沈金柱 王培鴻 | 95.9 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.建築物用途類組編號請填寫。2.工程造價及變更說明不符請修正。3.變更說明與概要表不符。4.屋頂女兒牆欄杆不得為水平。5.面積計算表請標示原核准及第一次變更。6.建蔽率有變更請說明。7.樓梯位置變更說明(含屋突高度)。8.高程出入階梯空間用途標示。9.屋突出入口高程不足2.1M。10.樓梯平台淨寬不足(剖面)。11.變更部份請加雲朵標示。12.隔板材料請說明標示。13.農業生產面積90%請檢討。14.防盜閣柵須於使照前拆除。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
11 | 030202 | 103.3.5 | 103.3.11 | 金展興業有限公司負責人:蔡一豪 | 蘇木祥 | 加油站2層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉東洲段80地號 | 沈金柱 王培鴻 | 282.62 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.用途類組編號請填寫。2.簷高標示有誤請修正(板下)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
12 | 030203 | 103.3.5 | 103.3.11 | 辛韓斌 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金城鎮金門城段1086地號 | 沈金柱 王培鴻 | 311.52 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.1F雨遮或屋簷請釐清。2.陽台女兒牆、材料請標示(是否可用玻璃)、樓梯平台寬度請標示(剖面)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
13 | 030204 | 103.3.5 | 103.3.11 | 翁嵩生等13筆 | 楊水池 | 第二種商業區地上4層地下1層1棟13戶(變更使用、退件重掛) | 金城鎮城西段334地號 | 沈金柱 王培鴻 |  | 不符合規定，核退 | 1.缺4F建物謄本。2.缺建物抵押權人同意書。3.面積表請列原核准及變更後內容。4.本案違章部份請補照或拆除(因本案為分戶變更且為公寓大廈規約管制範圍)。5.本案為分戶變更且樓梯位置變動請附剖面圖及相關法規檢討(通風、採光)。
14 | 030205 | 103.3.6 | 103.3.11 | 洪閩邦 | 陳啟明 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金湖鎮士校段1007地號 | 沈金柱 王培鴻 | 299.69 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.現況道路需標示寬度，尚未達6公尺須檢討退縮空地。2.概要表3F陽台重複計算請修正。3.請檢附合法房屋証明(建物登記謄本或水電單)。4.1F雙面臨路請標示建築線。5.3F非露台而為屋頂平台。6.拆除申請書監督人請填寫。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
15 | 030206 | 103.3.7 | 103.3.11 | 鄭雲等9筆 | 張元駿 | 集合住宅3層1棟9戶(新建) | 金城鎮金門城段0297-0000地號 | 沈金柱 王培鴻 | 363.78 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.無障礙出入前方請留設1.5M以上之平台。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
16 | 030207 | 103.3.7 | 103.3.11 | 蔡寶珠 | 張元駿 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金湖鎮中四劃段0068-0000地號 | 沈金柱 王培鴻 | 284.4 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.3F戶外梯請計入樓地板面積檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
17 | 030208 | 103.3.7 | 103.3.11 | 楊肅培 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖一劃段66地號 | 沈金柱 王培鴻 | 347.88 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.簽証表未用印。2.承造人請簽章。3.女兒牆材料請標示(陽台)。4.1F高程30CM請加階梯。5.樓梯間玻璃需檢討防火時效。6.緊急進口標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
18 | 030209 | 103.3.7 | 103.3.11 | 陳呈祥 | 符宏仁 | 農舍1層1棟1戶(增建) | 金城鎮賢厝段680-0000地號 | 沈金柱 王培鴻 | 25.61 | 不符合規定，核退 | 1.檢附原建造執照資料。2.本案是否為變更設計請釐清。3.本案未有合法建築物無法增建。
19 | 030210 | 103.3.10 | 103.3.11 | 唐寶珍等5筆 | 張元駿 | 金融機構5層1棟5戶(增建併變更使用) | 金城鎮賢厝段680-0000地號 | 沈金柱 王培鴻 | 1057.21 | 起造人自行退件 | 1.增建圖說請與變更使用圖說區分標示。2.本案活載重增加請檢附結構安全鑑定證明書。3.本案需附建防空避難室請交代檢討。4.停車空間繳納代金部份請檢附計算式。5.本案變更後建蔽率(法定)會變更請檢討修正。6.土地使用同意書請及建物使用同意書，請檢附抵押權人同意。7.雨遮部份需降板請檢討修正。8.無障礙通路坡道請檢討。9.無障礙廁所馬桶淨空間與規範不符。10.缺綠建材及室內裝修，公共安全維護。11.缺擋土安全措施範圍。12.無障礙停車位請繪製剖面詳圖。13.結構計算書請加蓋騎縫。
20 | 030301 | 103.3.12 | 103.3.18 | 詹許翠 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖三劃段884地號 | 陳勝川 張世宏 | 257.23 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
21 | 030302 | 103.3.12 | 103.3.18 | 辛順發等2筆 | 林君志 | 住宅3層2棟2戶(新建) | 金城鎮金門城段666地號等2筆 | 陳勝川 張世宏 | 434.6 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.樓層概要表壹樓樓高請確認。2.土地使用權同意書、載明內容。3.拆除執照申請書、名冊、切結書、同意書未用印。4.地籍套繪圖補圖例。5.綠化草種請說明、修正圖例。6.保水A5面積請檢討。7.平面圖1F補台階高程、剖面、剖面線。8.2F平面圖補A、B。9.立面圖修正高度限制線。10.剖面圖修正。11.檢討兩條道路高度。12.拆除圖面補。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
22 | 030303 | 103.3.17 | 103.3.18 | 金談企業有限公司負責人:莊水談等12筆 | 陳木壽 | 住宅3層1棟12戶(新建) | 金寧鄉長寮段600地號 | 陳勝川 張世宏 | 1037.33 | 起造人自行退件 | 1.申請書有誤。2.概要表請用樓層載明。3.起造人資料未齊全(公司登記証不動產同意公會証)。4.拍攝建議請勿同一定點拍照、補基地範圍。5.身心障礙講習証書未檢附。6.土地使用權同意書請載明、未附。7.文件排序。8.都市計劃圖未檢附、土石方未計算。9.公寓大廈規約未檢附、另未附圖說。10.綠建築未檢附。11.現有巷証明文件不齊。12.配置圖未著色。13.通風檢討。14.門窗尺寸檢討式有誤。15.無障礙道路檢討。
23 | 030304 | 103.3.17 | 103.3.18 | 和楷建設股份有限公司負責人:張珮瑛等6筆 | 廖明隆 | 集合住宅3層1棟6戶(第二次變更) | 金寧鄉盤山村段647-3地號 | 陳勝川 張世宏 | 523.68 | 起造人自行退件 | 1.申請書未用印、簽章。2.照片騎縫章。3.缺地上權人土地使用同意書。4.都計圖未用印、簽章、上色。5.污水接管許可函。6.規約圖說色彩說明(黃色)。7.三層及屋頂變更項目請載明於申請書。8.請確認變更說明範圍。
24 | 030305 | 103.3.17 | 103.3.18 | 王英川 | 陳炳宏 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉北二三劃測段631地號 | 陳勝川 張世宏 | 205.4 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請書建物用途(H2-農舍)。2.照片未檢附、都計圖未檢附。3.使用分區未檢附、樁位置未檢附。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
25 | 030401 | 103.3.17 | 103.3.25 | 台灣工商發展股份有限公司代表人:邱復生 | 陳勝川 | 倉儲批發零售專用區(雜項執照) | 金寧鄉中山林段145-11地號等4筆 | 黃正銅 吳建忠 |  | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.施工說明書影檢附有鋼架工程部分。2.缺土地同意証明。3.本案非數公眾使用請確認。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
26 | 030402 | 103.3.18 | 103.3.25 | 金邑建設有限公司負責人:張勝榮等12筆 | 吳浩銳 | 住宅3層2棟12戶(新建) | 金城鎮東紅山段16地號 | 黃正銅 吳建忠 | 1018.44 | 尚符合規定 (未核對副本) | 1.1F無障礙停車位請繪曲率半徑。2.1F各住居單元大門位置請調整。3.屋頂女兒牆高度≧110CM(立面、剖面)。4.外牆材料(立面)。5.保水基層厚度? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 4月1-2日核對副本。
27 | 030403 | 103.3.19 | 103.3.25 | 宋元才 | 沈建宏 | 住宅地上3層地下1層1棟1戶(新建) | 金城鎮古崗村段384地號 | 黃正銅 吳建忠 | 364.02 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.地下層外牆厚度?2.D1、D2門材質修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
28 | 030404 | 103.3.19 | 103.3.25 | 許維民 | 徐立言 | 農舍地上3層地下1棟1棟1戶(新建) | 金城鎮金城劃段0279-0000地號 | 黃正銅 吳建忠 | 249.94 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
29 | 030405 | 103.3.20 | 103.3.25 | 楊清水 | 陳啟明 | 住宅2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖二劃測段1222-8地號 | 黃正銅 吳建忠 | 163.38 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請書「變更設計說明」欄補屋頂高度變更。2.屋頂圍欄高度請澄清。3.A3-1剖面圖屋頂斜率請澄清。4.屋頂平面補落水及高程。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
30 | 030406 | 103.3.20 | 103.3.25 | 許丕坦 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉后垵段341地號 | 黃正銅 吳建忠 | 241.53 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.農業用地作農業使用証明書過期。2.現況照片蓋騎縫章。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
31 | 030407 | 103.3.20 | 103.3.25 | 金一開法建設有限公司負責人:洪思敏等21筆 | 陳建達 | 集合住宅地上3層地下1層4棟21戶(新建、退件重掛) | 金城鎮延平段246地號 | 黃正銅 吳建忠 | 2550.36 | 起造人自行退件 | 1.建築師簽証表未簽名。2.現有巷道退縮3M，請標示。3.地下室外牆材料厚度。4.地下室面積＞200㎡，樓梯寬度大於120CM(建技規則33條)。5.C2、C3採光檢討修正。
32 | 030408 | 103.3.21 | 103.3.25 | 金芬芳股份有限公司負責人:阮韻芬 | 梁耀南 | 自然村專用區地上2層地下1層1棟1戶(變更使用併雜項執照) | 金城鎮古坵段935地號 | 黃正銅 吳建忠 | 818.03 | 申請人自行退件 | 1.補現況照片。2.無障礙昇降機得以雜併變使處理，但工程造價應列入計算。3.無障礙室外通路坡道不符。4.缺結構計算書及簽証表及地質調查報告。5.缺現況照片。6.請補無障礙昇降機圖說及浴廁圖說。7.請檢附起造人公司証照文件。8.請檢原使用執照影本。9.室內裝修另案審查。10.雜項執照工程造價填寫有誤。
33 | 030409 | 103.3.21 | 103.3.25 | 陳景聰 | 張元駿 | 農舍1層1棟1戶 | 金湖鎮太武段111-0000地號 | 黃正銅 吳建忠 | 50.59 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
34 | 030410 | 103.3.21 | 103.3.25 | 謝銳等2筆 | 張元駿 | 農舍1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖三劃段0446-0000地號 | 黃正銅 吳建忠 | 86.78 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
35 | 030411 | 103.3.21 | 103.3.25 | 金門酒廠實業股份有限公司董事長:李文選 | 梁貞誠 | 工廠地上4層地下1層1棟1戶(第三次變更) | 金城鎮古塔段172地號 | 黃正銅 吳建忠 | 6733.78 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 一.缺地籍套繪圖。二.變更位置不明確。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
36 | 030412 | 103.3.21 | 103.3.25 | 王明宏 | 陳炳宏 | 集村農舍3層11棟11戶(第一次變變) | 金寧鄉鎮西段69地號 | 黃正銅 吳建忠 | 1913.14 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.照片未簽名、施工說明書未簽名、結構計算書未簽名。2.補套繪圖透明紙。3.車位尺寸變更應標示編號。4.請設置無障礙車位。5.污排水圖、建築套繪不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
37 | 030413 | 103.3.24 | 103.3.25 | 林天賞 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉后垵段104地號 | 黃正銅 吳建忠 | 186.9 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.1F排水系統(右側)。2.立面圖窗台高度H＞110CM。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
38 | 030414 | 103.3.24 | 103.3.25 | 熊綻建設開發股份有限公司負責人:熊育烽等28筆 | 黃德倫 | 住宅地上3層地下1層28棟28戶(新建) | 金湖鎮湖后劃段69地號等2筆 | 黃正銅 吳建忠 | 7959.04 | 尚符合規定 (未核對副本) | 1.補套繪透明紙。2.補相關技師簽証名單、現況照片4張。3.補污水處理設施認可文件。4.補公寓大廈規約草約。5.採光檢討再CHECK(各A、B、C、D)。6.無障礙車位。7.雨遮應降版。8.DW2不符防火時效。9.由地下室步行距離及重複距離檢討。10.地下室外牆厚度。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 4月1-2日核對副本。
39 | 030415 | 103.3.24 | 103.3.25 | 金談企業有限公司負責人:莊水談等12筆 | 陳木壽 | 住宅3層1棟12戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉長寮段600地號 | 黃正銅 吳建忠 | 1037.33 | 尚符合規定 (未核對副本) | 1.採光檢討D1、D2材質檢討。2.前梯入口D6門寬不足。3.2F以上緊急進口檢討。4.1F無障礙停車位應標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 開工前應補送結構計算書。3.4月1-2日核對副本。
55923.9

## 室裝
中華民國全國建築師公會
103年3月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 5 件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟 戶數 | 面積㎡
1 | 103（室審）04 | 103.03.04 | 張國松 | 交通部民用航空局 | 金門縣金湖鎮尚義機場2號 | 1.窗簾盒補標示厚度。 2.未檢附使照平面圖。 | 陳俊芳 莊和明 | 圖說審查 | A2：航空站 | 地上001~003層 | 14210.35
2 | 103（室審）05 | 103.03.13 | 洪國峰 | 金門縣政府 | 金門縣金湖鎮尚義機場2號 | 1.未檢附裝修範圍、原核準圖及同意書。 2.補防火區劃標示。 3.綠建材檢討修正。 4.步行距離檢討。 5.裝修材料標示。 | 莊和明 張文雄 | 圖說審查 | A2：航空站入口大廳 | 地上003層 | 475
3 | 103（室竣）06 | 103.03.24 | 柯智明 | 台灣工商發展股份有限公司 | 金門縣金寧鄉中山林段144地到等6筆 | 1.補綠牆圖例及材質。 2.補分間牆詳剖。 3.補安全梯防火區劃填塞。 4.外牆內側裝修材料釐清。 5.補包柱砌磚圖例及補強方式。 | 陳俊芳 莊和明 | 竣工查驗 | B2：一般零售場所、A1：電影院 | 地上001~004層 | 2929.1
4 | 103（室審）06 | 103.03.27 | 黃炳憲 | 中華郵政股份有限公司 台北郵局 | 金門縣金城鎮民生路4號 | 符合規定 | 陳俊芳 黃漢雄 | 圖說審查 | G1：郵局 | 地上001層 | 290.58
5 | 103（室審）07 | 103.03.27 | 莊和明 | 胡郡伶 | 金門縣金城鎮祥瑞段640、641、645-2三筆地號 | 符合規定 | 陳俊芳 黃漢雄 | 圖說審查 | G1：金融證劵 | 地上001層~003層 | 618.13
18523.16

## 綠建築
中華民國全國建築師公會
103年3月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 15 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜排水 回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 103.3.4 | 沈建宏 | 黃帝工業股份有限公司 | 金門縣金湖鎮太湖劃段419-1地號 | 1.綠化標示植栽覆土深度，草皮標示草種名稱。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 工廠 | 地上4層1棟1戶 | 3459.11 | 梁貞誠 張文雄
2 | 103.3.4 | 李浩原 | 金馬興建設股份有限公司 | 金門縣金湖鎮市港段98地號 | 1.室外綠建材AO圖面與評估總表不符。 2.生態綠化α應依面積比例計算。 3.保水綠地面積與綠化評估表面積及綠建材綠化面積不相符合，缺相關圖面說明。 4.可見光反射率未標示玻璃材質。 5.補fvi及ki值剖面示意及檢討計算式。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 住宅 | 地上9層地下1層1棟64戶 | 4369.91 | 梁貞誠 張文雄
3 | 103.3.11 | 林君志 | 辛韓斌 | 金城鎮金門城段1086地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 311.52 | 沈金柱 王培鴻
4 | 103.3.11 | 陳啟明 | 洪閩邦 | 金湖鎮士校段1007地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 299.69 | 沈金柱 王培鴻
5 | 103.3.11 | 張元駿 | 鄭雲等9筆 | 金城鎮金門城段0297-0000地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟9戶 | 363.78 | 沈金柱 王培鴻
6 | 103.3.11 | 張元駿 | 蔡寶珠 | 金湖鎮中四劃段0068-0000地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 284.4 | 沈金柱 王培鴻
7 | 103.3.18 | 林君志 | 辛順發等2筆 | 金城鎮金門城段666地號等2筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 434.6 | 陳勝川 張世宏
8 | 103.3.25 | 吳浩銳 | 金邑建設有限公司負責人:張勝榮等12筆 | 金城鎮東紅山段16地號 | 1.綠化α=1.3應提原生種說明書及4算式。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層2棟12戶 | 1018.44 | 黃正銅 吳建忠
經修正後符合規定
9 | 103.3.25 | 沈建宏 | 宋元才 | 金城鎮古崗村段384地號 | 1.評估表補簽名。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層地下1層1棟1戶 | 364.02 | 黃正銅 吳建忠
10 | 103.03.25 | 沈建宏 | 黃帝工業股份有限公司 | 金門縣金湖鎮太湖劃段962地號 | 1.實際雨水儲水槽容量vs與圖面檢討計算數據不同請釐清。 2.室內樓地板面積計入綠建材請釐清。 |  | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 廠房、材料倉庫、 收發料室 | 地上6層地下2層3棟1戶 | 11864.02 | 王瑞民 王俊耀
11 | 103.03.25 | 陳勝川 | 金門縣烈嶼鄉公所 | 金門縣烈嶼鄉東坑段142地號 | 1.缺綠化圖說及檢討式。 2.缺保水圖說及檢討式。 3.缺建築基本圖說。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 社區活動中心 | 地上2層1棟0戶 | 289.08 | 王瑞民 王俊耀
12 | 103.03.25 | 陳燦榮 | 尚億建設股份有限公司 | 金門縣金湖鎮市港段19地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | ˇ | 住宅 | 地上7層地下1層1棟12戶 | 1573.4 | 王瑞民 王俊耀
13 | 103.03.25 | 蘇木祥 | 金展興業有限公司 | 金門縣金寧鄉東洲段80地號 | 符合規定 |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 加油站 | 地上2層1棟1戶 | 282.62 | 王瑞民 王俊耀
14 | 103.03.25 | 黃德倫 | 熊綻建設開發股份有限公司負責人:熊育烽等28筆 | 金湖鎮湖后劃段69地號等2筆 | 1.綠化:植栽名稱、數量表覆土深度? α值=1.3提計劃說明書及計算表。2.保水及檢討。3.節能應分棟檢討。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層地下1層28棟28戶 | 7959.04 | 黃正銅 吳建忠
符合規定
15 | 103.03.25 | 陳木壽 | 金談企業有限公司負責人:莊水談等12筆 | 金寧鄉長寮段600地號 | 1.綠化:喬木植栽面積有誤。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層2棟12戶 | 1037.33 | 黃正銅 吳建忠
符合規定
33910.96